## FDV (hidden)
FDV (Kva x m) al 1% |  |  |  |  | FDV (kVA x Km) al 1% ----- 13.8/7.6 kV
Conductor | Fase | Neutro | 3F 4H (220/127) | 1F 3H (120/240) | Conductor | Fase | Neutro | 3F 4C | 1F 2C
5005 (preensamblado) | 4 | 4 | 312 | 185 | 5005 (preensamblado) | 4 | 4 | 1059 | 176
| 2 | 4 | 469 | 279 |  | 2 | 4 | 1580 | 203
| 1/0 | 4 | 692 | 412 |  | 1/0 | 4 | 2292 | 382
| 2/0 | 2 | 831 | 495 |  | 2/0 | 2 | 2724 | 454
| 3/0 | 2 | 982 | 584 |  | 3/0 | 2 | 3207 | 534
| 4/0 | 1/0 | 1159 | 690 |  | 4/0 | 1/0 | 3735 | 622
ACS | 4 | 4 | 276 | 164 | ACS | 4 | 4 | 1041 | 174
| 2 | 4 | 419 | 249 |  | 2 | 4 | 1542 | 257
| 1/0 | 4 | 622 | 370 |  | 1/0 | 4 | 2259 | 377
| 2/0 | 2 | 746 | 444 |  | 2/0 | 2 | 2690 | 448
| 3/0 | 2 | 887 | 528 |  | 3/0 | 2 | 3170 | 528
| 4/0 | 1/0 | 1049 | 625 |  | 4/0 | 1/0 | 3669 | 617
Cobre | 8 | 8 | 209 | 124 | Cobre
| 6 | 8 | 319 | 190
| 6 | 6 | 319 | 190
| 4 | 4 | 474 | 282 |  | 4 | 4 | 1963 | 327
| 2 | 4 | 688 | 401 |  | 2 | 4 | 2915 | 486
| 1/0 | 4 | 975 | 580 |  | 1/0 | 4 | 4152 | 692
| 2/0 | 2 | 1146 | 682 |  | 2/0 | 2 | 4934 | 822
| 3/0 | 2 | 1335 | 795 |  | 3/0 | 2 | 5786 | 964
| 4/0 | 1/0 | 1539 | 910 |  | 4/0 | 1/0 | 6759 | 1127
ACSR | 4 | 4 | 298 | 177 | ACSR | 4 | 4 | 1176 | 196
| 2 | 4 | 427 | 254 |  | 2 | 4 | 1720 | 287
| 1/0 | 4 | 595 | 351 |  | 1/0 | 4 | 2407 | 401
| 2/0 | 2 | 708 | 420 |  | 2/0 | 2 | 2820 | 470
| 3/0 | 2 | 833 | 495 |  | 3/0 | 2 | 3042 | 507
| 4/0 | 1/0 | 972 | 570 |  | 4/0 | 1/0 | 3833 | 639

## CDV_PROY_BT
[12 empty] | Anexo/Hoja N: | 3 / 1 DE 1
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A
JEFATURA DE PLANIFICACION
CALCULO DE CAIDA DE TENSION (B.T. Proyectado) | [18 empty] | LOCALIDAD |  | TIPO DE OBRA: |  | TIPO CONDUCTOR | ESTRATOS | TIPO RED BT | CALIBRES | TIPO DE CLIENTE | FC
[19 empty] | SAN CRISTOBAL |  | MEJORA URBANA |  | 5005 (PREENSAMBLADO) | A1 | 1F | 2 | RESIDENCIAL | 0.65
LOCALIDAD: |  |  | ISABELA |  | PARROQUIA: |  | San Tomas de Berlanga |  |  | SECTOR: |  | Alfajia | [6 empty] | FLOREANA |  | MEJORA RURAL |  | ACS | A | 3F | 1/0 | COMERCIAL | 0.7
[19 empty] | SANTA CRUZ |  | ELECTRIFICACION NUEVA |  | COBRE | B |  | 2/0 | INDUSTRIAL | 0.8
TIPO DE OBRA: |  |  | ELECTRIFICACION NUEVA | [7 empty] | Tipo de cliente: |  | RESIDENCIAL | [5 empty] | ISABELA |  |  |  | ACSR | C |  | 3/0 |  | 0.9
Tipo de | [9 empty] | VOLTAJE SECUNDARIO: |  |  | 240 / 120 V | [12 empty] | 4/0 |  | 1
Conductor: |  |  | 5005 (PREENSAMBLADO) | [7 empty] | Red de B.T.: |  | 1F | [5 empty] | SAN CRISTOBAL |  | 1F | 3F
[10 empty] | Factor Sobre Carga Trafo: |  |  | 1 | [5 empty] | Puerto Baquerizo Moreno |  | 10 | 30
ESTRATO: |  |  | C | [8 empty] | REF. TRANSFORMADOR: | T1 | [5 empty] | El Progreso |  | 15 | 50
N° Total Abon. |  |  | 7 |  |  | Diseñado por: | J.P |  |  |  |  | DEMANDA TOTAL (KVA): | 10.2488 | [5 empty] | Isla Santa Maria |  | 25 | 75
A.P. Total [w] |  |  | 440 |  |  | Fecha: | 2019-05-13 |  |  |  |  | DEMANDA TOTAL CON F.S.C (KVA): | 10.2488 | TOT. CLIENTES | #REF! | LIMITES - CDV - % |  |  | Puerto Ayora |  | 37.5 | 100
NOTA: Estratos: A1 (Casco Urbano-Sector hotelero);A (Barrios Centricos); B(Zona Periferica); C(Zona Rural) | [11 empty] | POT. NOMINAL TRAFO. (KVA): | 15 | TOT. AP. W | #REF! | AEREO | CDV - URBANO | 6 | Bellavista |  | 50 | 125
[15 empty] | #REF! |  | CDV -RURAL | 4.5 | Santa Rosa |  | 75 | 150
ESQUEMA: |  |  | Remitirse al plano de redes proyectadas | [12 empty] | SUBTERRANEO | CDV - URBANO | 6 | Puerto Villamil |  | 100 | 200
[11 empty] | CDV-ACUMULADO: | [5 empty] | CDV -RURAL | 4.5 | Tomas de Berlanga |  | 112.5
[11 empty] | El transformador está en el poste/pozo: |  | P1e | [7 empty] | 125
TRAMO |  | Longit. | N° | Al.Púb. | CARGA | CONDUCTOR |  |  |  | kva x m | CAIDA DE TENSION |  |  | CONDUCTOR | #REF! |  | #REF! | #REF! | Longitud Neutro | Longitud Fases
Inicio | Fin | [m] | ABON. | (W) | [kva] | N° fases | AWG-FASE | AWG-NEUTRO | F.D.V. |  | PARCIAL | ACUM. | MAXIMOS
P1e | P2 | 66 | 2 | 220 | 4.6392 | 1 | 2 | 2 | 279 | 306 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | 66 | 66
P2 | P3 | 66 | 1 | 110 | 2.6457 | 1 | 2 | 2 | 279 | 175 | 0.63 | 1.73 | 1.73 | [5 empty] | 66 | 66
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
[19 empty] | 0 | 0
| P1e | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
Resumen de Conductor: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio) | [18 empty] | 0 | 0
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 134
Resumen de Conductor Neutro: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio)
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 134
Longitud de red de B.T.: |  |  | 132 | metros | [8 empty] | f:) _______
NOTAS: | [12 empty] | DV Máx:
1.73
Note on A22: Iniciar con el poste/pozo del Trafo.
Note on D22: Acumulados en el Nodo
Note on E22: Acumulados en el Nodo
Note on G22: No considera el Neutro
Note on N22: Valores que deben dibujarse en los puntos respectivos del plano

## CDV_PROY_MT
[12 empty] | Anexo/Hoja N: | / DE
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A
DIRECCION TECNICA
CALCULO DE CAIDA DE TENSION (M.T. Proyectado) | [16 empty] | LOCALIDAD |  | TIPO DE OBRA: |  | TIPO CONDUCTOR | ESTRATOS | TIPO RED BT | CALIBRES | TIPO DE CLIENTE | FC
[17 empty] | SAN CRISTOBAL |  | MEJORA URBANA |  | 5005 (PREENSAMBLADO) | A1 | 1F | 2 | RESIDENCIAL | 0.65
LOCALIDAD: |  |  |  |  | PARROQUIA: |  |  |  |  | SECTOR: | [6 empty] | FLOREANA |  | MEJORA RURAL |  | ACS | A | 3F | 1/0 | COMERCIAL | 0.7
[17 empty] | SANTA CRUZ |  | ELECTRIFICACION NUEVA |  | COBRE | B |  | 2/0 | INDUSTRIAL | 0.8
TIPO DE OBRA: | [16 empty] | ISABELA |  |  |  | ACSR | C |  | 3/0 |  | 0.9
Tipo de | [23 empty] | 4/0 |  | 1
Conductor: | [10 empty] | Red de M.T.: | [5 empty] | SAN CRISTOBAL |  | 1F | 3F
[10 empty] | NIVEL DE TENSION: | [6 empty] | Puerto Baquerizo Moreno |  | 10 | 30
N° Total Trafos. |  |  | 1 | [6 empty] | POTENCIA TOTAL TRAFOS (KVA): | [6 empty] | El Progreso |  | 15 | 50
N° Total Abon. | [5 empty] | Diseñado por: | J.P | [9 empty] | Isla Santa Maria |  | 25 | 75
A.P. Total [w] | [5 empty] | Fecha: | [10 empty] | Puerto Ayora |  | 37.5 | 100
[17 empty] | Bellavista |  | 50 | 125
[17 empty] | Santa Rosa |  | 75 | 150
ESQUEMA: |  |  | Remitirse al plano de redes proyectadas | [13 empty] | Puerto Villamil |  | 100 | 200
[10 empty] | CDV - ACUMULADO: |  |  | 0 |  |  |  | Tomas de Berlanga |  | 112.5
[11 empty] | poste/pozo de arranque: |  | P1 | [5 empty] | 125
TRAMO |  | Longit. |  | CARGA |  | CONDUCTOR |  |  |  | kva x km | CAIDA DE TENSION | [5 empty] | Longitud Neutro | Longitud Fases
Inicio | Fin | [m] |  | kVA |  | N° fases | AWG-FASE | AWG-NEUTRO | F.D.V. |  | PARCIAL | ACUM. | MAXIMOS | LIMITES - CDV - %
[14 empty] | AEREO | CDV - URBANO | 3 | 0 | 0
[15 empty] | CDV -RURAL | 5 | 0 | 0
[14 empty] | SUBTERRANEO | CDV - URBANO | 3 | 0 | 0
[15 empty] | CDV -RURAL | 5 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
| P1 | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Resumen de Conductor: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio) | [16 empty] | 0 | 0
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 0
Resumen de Conductor Neutro: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio)
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 0
Longitud de red de B.T.: |  |  |  | metros | [8 empty] | f:) _______
NOTAS: | [12 empty] | DV Máx:
0
[12 empty] | Anexo/Hoja N: | 4 / 2 DE 2
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A
DIRECCION TECNICA
CALCULO DE CAIDA DE TENSION (M.T. Proyectado) | [16 empty] | LOCALIDAD |  | TIPO DE OBRA: |  | TIPO CONDUCTOR | ESTRATOS | TIPO RED BT | CALIBRES | TIPO DE CLIENTE | FC
[17 empty] | SAN CRISTOBAL |  | MEJORA URBANA |  | 5005 (PREENSAMBLADO) | A1 | 1F | 2 | RESIDENCIAL | 0.65
LOCALIDAD: |  |  | SAN CRISTOBAL |  | PARROQUIA: |  | 0 |  |  | SECTOR: |  | 0 |  |  |  |  | FLOREANA |  | MEJORA RURAL |  | ACS | A | 3F | 1/0 | COMERCIAL | 0.7
[17 empty] | SANTA CRUZ |  | ELECTRIFICACION NUEVA |  | COBRE | B |  | 2/0 | INDUSTRIAL | 0.8
TIPO DE OBRA: |  |  | ELECTRIFICACION NUEVA | [13 empty] | ISABELA |  |  |  | ACSR | C |  | 3/0 |  | 0.9
Tipo de | [23 empty] | 4/0 |  | 1
Conductor: |  |  | ACSR | [7 empty] | Red de M.T.: |  | 3F |  |  |  | SAN CRISTOBAL |  | 1F | 3F
[10 empty] | NIVEL DE TENSION: |  |  | 13.8 KV |  |  |  | Puerto Baquerizo Moreno |  | 10 | 30
N° Total Trafos. |  |  | 8 | [6 empty] | POTENCIA TOTAL TRAFOS (KVA): |  |  | 575 |  |  |  | El Progreso |  | 15 | 50
N° Total Abon. |  |  | 120 |  |  | Diseñado por: | J.P | [9 empty] | Isla Santa Maria |  | 25 | 75
A.P. Total [w] |  |  | 4510 |  |  | Fecha: | 0 | [9 empty] | Puerto Ayora |  | 37.5 | 100
[12 empty] | POT. NOMINAL TRAFO. (KVA): |  |  |  |  | Bellavista |  | 50 | 125
[17 empty] | Santa Rosa |  | 75 | 150
ESQUEMA: |  |  | Remitirse al plano de redes proyectadas | [13 empty] | Puerto Villamil |  | 100 | 200
[10 empty] | CDV - ACUMULADO: |  |  | 0.02 |  |  |  | Tomas de Berlanga |  | 112.5
[11 empty] | poste/pozo de arranque: |  | P30 | [5 empty] | 125
TRAMO |  | Longit. |  | CARGA |  | CONDUCTOR |  |  |  | kva x Km | CAIDA DE TENSION | [5 empty] | Longitud Neutro | Longitud Fases
Inicio | Fin | [m] |  | kVA |  | N° fases | AWG-FASE | AWG-NEUTRO | F.D.V. |  | PARCIAL | ACUM. | MAXIMOS
P30 | P31 | 30 |  | 100 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 3 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 30 | 0
P31 | P32 | 30 |  | 100 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 3 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 30 | 0
P32 | P33 | 30 |  | 50 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 2 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 30 | 0
P33 | P34 | 32 |  | 50 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 2 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 32 | 0
P34 | P35 | 31 |  | 50 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 2 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 31 | 0
P35 | P36 | 31 |  | 50 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 2 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 31 | 0
P36 | P37 | 31 |  | 50 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 2 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 31 | 0
P37 | P38 | 31 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 31 | 0
P38 | P39 | 31 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 1720 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 31 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0
| P30 | [5 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Resumen de Conductor: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio) | [16 empty] | 0 | 0
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 0
Resumen de Conductor Neutro: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio)
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 281
Longitud de red de B.T.: |  |  | 277 | metros | [8 empty] | f:) _______
NOTAS: | [12 empty] | DV Máx:
0.02
Note on A22: Iniciar con el poste/pozo del Trafo.
Note on E22: Acumulados en el Nodo
Note on G22: No considera el Neutro
Note on N22: Valores que deben dibujarse en los puntos respectivos del plano
Note on A81: Iniciar con el poste/pozo del Trafo.
Note on E81: Acumulados en el Nodo
Note on G81: No considera el Neutro
Note on N81: Valores que deben dibujarse en los puntos respectivos del plano

## CDV_EXIST_BT (hidden)
Anexo/Hoja N:
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A
DIRECCION TECNICA
CALCULO DE CAIDA DE TENSION (B.T. Existente) | [13 empty] | LOCALIDAD |  | TIPO DE OBRA: |  | TIPO CONDUCTOR | ESTRATOS | TIPO RED BT | CALIBRES
[14 empty] | SAN CRISTOBAL |  | MEJORA URBANA |  | 5005 (PREENSAMBLADO) | A1 | 1F | 4
LOCALIDAD: |  |  | SAN CRISTOBAL |  | PARROQUIA: |  |  |  |  | SECTOR: |  |  |  | FLOREANA |  | MEJORA RURAL |  | ACS | A | 3F | 2
[14 empty] | SANTA CRUZ |  | ELECTRIFICACION NUEVA |  | COBRE | B |  | 1/0
TIPO DE OBRA: | [13 empty] | ISABELA |  |  |  | ACSR | C |  | 2/0
Tipo de | [20 empty] | 3/0
Conductor: | [10 empty] | Red de B.T.: |  |  | SAN CRISTOBAL |  | 1F | 3F |  |  |  | 4/0
[14 empty] | Puerto Baquerizo Moreno |  | 10 | 30
ESTRATO: | [11 empty] | POT. NOMINAL TRAFO. EXISTENTE (KVA): |  | El Progreso |  | 15 | 50
N° Total Abon. | [5 empty] | Diseñado por: | [5 empty] | REF. TRANSFORMADOR: |  | Isla Santa Maria |  | 25 | 75
A.P. Total [w] | [5 empty] | Fecha: | [5 empty] | VOLTAJE SECUNDARIO: |  | Puerto Ayora |  | 37.5 | 100
NOTA: Estratos: "A1 (Casco Urbano-Sector hotelero)"; "A (Barrios Centricos)"; "B(Zona Periferica)", "C(Zona Rural)"
[14 empty] | Bellavista |  | 50 | 125
[14 empty] | Santa Rosa |  | 75 | 150
ESQUEMA: |  |  | Remitirse al plano de redes existentes | [10 empty] | Puerto Villamil |  | 100 | 200
[14 empty] | Tomas de Berlanga |  | 112.5
[11 empty] | El transformador está en el poste/pozo: |  |  |  |  | 125
TRAMO |  | Longit. | N° | Al.Púb. | CARGA | CONDUCTOR |  |  |  | kva x m | CAIDA DE TENSION |  |  | Longitud Neutro | Longitud Fases
Inicio | Fin | [m] | ABON. | (W) | [kva] | N° fases | AWG-FASE | AWG-NEUTRO | F.D.V. |  | PARCIAL | ACUM. | MAXIMOS
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0
Resumen de Conductor Fase: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio) | [13 empty] | 0 | 0
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 0 | 4= | 0
Resumen de Conductor Neutro: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio)
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 0 | 4= | 0
Longitud de red de B.T.: |  |  |  | metros | [8 empty] | f:) _______
NOTAS: | [12 empty] | DV Máx:
0
Note on D23: Acumulados en el Nodo
Note on E23: Acumulados en el Nodo
Note on G23: No considera el Neutro
Note on N23: Valores que deben dibujarse en los puntos respectivos del plano

## CDV_PROY_AP (hidden)
Anexo/Hoja N:
EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS S.A
DIRECCION TECNICA
CALCULO DE CAIDA DE TENSION (A.P. Proyectado) | [13 empty] | A.P | LOCALIDAD |  | TIPO DE OBRA: |  | TIPO CONDUCTOR | ESTRATOS | TIPO RED BT | CALIBRES
[14 empty] | SI | SAN CRISTOBAL |  | MEJORA |  | 5005 (PREENSAMBLADO) | A1 | 1F | 6
LOCALIDAD: |  |  |  |  | PARROQUIA: |  |  |  |  | SECTOR: |  |  |  | NO | FLOREANA |  | EXPANSION |  | ACS | A | 3F | 4
[15 empty] | SANTA CRUZ |  |  |  | COBRE | B |  | 2
TIPO DE OBRA: | [14 empty] | ISABELA |  |  |  | ACSR | C |  | 1/0
Tipo de | [21 empty] | 2/0
Conductor: | [10 empty] | Red de B.T.: |  |  |  | SAN CRISTOBAL |  | 1F | 3F |  |  |  | 3/0
[15 empty] | Puerto Baquerizo Moreno |  | 10 | 30 |  |  |  | 4/0
A.P. Total [w] | [11 empty] | REF. TRANSFORMADOR: |  |  | El Progreso |  | 15 | 50
TRAFO exclusivo para A.P | [5 empty] | Diseñado por: | [5 empty] | VOLTAJE SECUNDARIO: |  |  | Isla Santa Maria |  | 25 | 75
[6 empty] | Fecha: | [5 empty] | DEMANDA TOTAL (KVA): |  |  | Puerto Ayora |  | 37.5 | 100
[15 empty] | Bellavista |  | 50 | 125
[15 empty] | Santa Rosa |  | 75 | 150
ESQUEMA: |  |  | Remitirse al plano de redes proyectadas | [11 empty] | Puerto Villamil |  | 100 | 200
[15 empty] | Tomas de Berlanga |  | 112.5
[11 empty] | El transformador está en el poste/pozo: | [5 empty] | 125
TRAMO |  | Longit. | N° | Al.Púb. | CARGA | CONDUCTOR |  |  |  | kva x m | CAIDA DE TENSION |  |  |  | Longitud Neutro | Longitud Fases
Inicio | Fin | [m] | ABON. | (W) | [kva] | N° fases | AWG-FASE | AWG-NEUTRO | F.D.V. |  | PARCIAL | ACUM. | MAXIMOS
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Resumen de Conductor: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio) | [9 empty] | 6 = | 0 |  |  |  | 0 | 0
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 0 | 4 = | 0
Resumen de Conductor Neutro: (Incluye el 1.5 % de Desperdicio)
4/0 = | 0 | 3/0 = | 0 | 2/0 = | 0 | 1/0 = | 0 | 2 = | 0 | 4 = | 0
Longitud de red de B.T.: |  |  |  | metros | [5 empty] | 6 = | 0 |  | f:) _______
NOTAS: | [12 empty] | DV Máx:
0
Note on A22: Iniciar con el poste/pozo del Trafo.
Note on D22: Acumulados en el Nodo
Note on E22: Acumulados en el Nodo
Note on G22: No considera el Neutro
Note on N22: Valores que deben dibujarse en los puntos respectivos del plano

## Estratos SCX - ISA (hidden)
# DE USUARIOS | ESTRATO A1 |  |  | ESTRATO A |  |  | ESTRATO B |  |  | ESTRATO C
| CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL COCCIÓN Y CALENTAMIENTO DE AGUA |  |  | CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL |  |  | CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL |  |  | CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL |  |  |  | RESIDENCIAL |  |  |  |  | Mecanica+Vulcanizadora | Carpinterias | Mecanicas+Cerrajerias
| DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | # DE USUARIOS | A1 | A | B | C | Cliente-Formula/kVA | 8.12 | 7.64 | 5.43 | 4.344
1 | 8.12 | 1000 | 10 | 7.64 | 473.6338 | 5 | 5.43 | 369.6141 | 5 | 4.344 | 240.7159 | 5 | 1 | 8.9089 | 4.5982 | 3.6922 | 2.5261 | 1 | 8.12 | 7.64 | 5.43 | 4.344
2 | 15.2578 | 1000 | 25 | 14.3559 | 460.7601 | 10 | 10.2032 | 357.1072 | 10 | 8.1626 | 231.195 | 5 | 2 | 16.0821 | 8.1006 | 6.465 | 4.4001 | 1.879 | 15.2578 | 14.3559 | 10.2032 | 8.1626
3 | 22.0666 | 1000 | 25 | 20.7622 | 451.9195 | 15 | 14.7564 | 348.5243 | 10 | 11.8051 | 224.6652 | 10 | 3 | 21.9816 | 10.884 | 8.6484 | 5.8637 | 2.7176 | 22.0666 | 20.7622 | 14.7564 | 11.8051
4 | 28.6702 | 1000 | 37.5 | 26.9754 | 437.7523 | 15 | 19.1723 | 334.7807 | 15 | 15.3378 | 214.2161 | 10 | 4 | 26.979 | 12.9871 | 10.2433 | 6.8997 | 3.5308 | 28.6702 | 26.9754 | 19.1723 | 15.3378
5 | 35.1252 | 1000 | 37.5 | 33.0488 | 432.093 | 15 | 23.4889 | 329.2944 | 15 | 18.7911 | 210.0475 | 10 | 5 | 31.3506 | 14.9187 | 11.7303 | 7.8795 | 4.3258 | 35.1252 | 33.0488 | 23.4889 | 18.7911
6 | 41.4642 | 1000 | 50 | 39.0131 | 428.5406 | 25 | 27.7279 | 325.8517 | 15 | 22.1823 | 207.4324 | 10 | 6 | 35.2909 | 16.6716 | 13.0824 | 8.772 | 5.1064 | 41.4642 | 39.0131 | 27.7279 | 22.1823
7 | 47.7084 | 1000 | 50 | 44.8882 | 431.6085 | 25 | 31.9036 | 328.8248 | 15 | 25.5228 | 209.6907 | 10 | 7 | 38.9332 | 18.5087 | 14.549 | 9.7705 | 5.8754 | 47.7084 | 44.8882 | 31.9036 | 25.5228
8 | 53.8726 | 1000 | 75 | 50.688 | 434.4132 | 25 | 36.0256 | 331.5434 | 25 | 28.8205 | 211.7561 | 15 | 8 | 42.3674 | 20.257 | 15.9481 | 10.725 | 6.6346 | 53.8726 | 50.688 | 36.0256 | 28.8205
9 | 59.9676 | 1000 | 75 | 56.4227 | 436.956 | 25 | 40.1015 | 334.0087 | 25 | 32.0812 | 213.6294 | 15 | 9 | 45.6541 | 21.9415 | 17.2984 | 11.6474 | 7.3852 | 59.9676 | 56.4227 | 40.1015 | 32.0812
10 | 66.0018 | 1000 | 75 | 62.1003 | 439.2512 | 25 | 44.1367 | 336.2342 | 25 | 35.3094 | 215.3208 | 15 | 10 | 48.8348 | 23.5793 | 18.6126 | 12.5461 | 8.1283 | 66.0018 | 62.1003 | 44.1367 | 35.3094
11 | 71.9819 | 1000 | 75 | 67.7268 | 441.3185 | 37.5 | 48.1357 | 338.239 | 25 | 38.5085 | 216.8446 | 15 | 11 | 51.9379 | 25.182 | 19.8997 | 13.4269 | 8.8648 | 71.9819 | 67.7268 | 48.1357 | 38.5085
12 | 77.9132 | 1000 | 100 | 73.3075 | 443.1793 | 37.5 | 52.102 | 340.0439 | 25 | 41.6816 | 218.2166 | 15 | 12 | 54.9832 | 26.758 | 21.166 | 14.2937 | 9.5952 | 77.9132 | 73.3075 | 52.102 | 41.6816
13 | 83.8001 | 1000 | 100 | 78.8464 | 444.8546 | 37.5 | 56.0387 | 341.6691 | 25 | 44.831 | 219.4521 | 25 | 13 | 57.985 | 28.3132 | 22.4159 | 15.1496 | 10.3202 | 83.8001 | 78.8464 | 56.0387 | 44.831
14 | 89.6463 | 1000 | 100 | 84.347 | 446.3644 | 37.5 | 59.9482 | 343.1338 | 25 | 47.9586 | 220.5658 | 25 | 14 | 60.9534 | 29.852 | 23.6528 | 15.9967 | 11.0402 | 89.6463 | 84.347 | 59.9482 | 47.9586
15 | 95.4551 | 1000 | 100 | 89.8124 | 447.7266 | 37.5 | 63.8327 | 344.4554 | 25 | 51.0661 | 221.5708 | 25 | 15 | 63.8958 | 31.3775 | 24.8791 | 16.8365 | 11.7556 | 95.4551 | 89.8124 | 63.8327 | 51.0661
16 | 101.2291 | 1000 | 125 | 95.2451 | 448.9573 | 37.5 | 67.6938 | 345.6497 | 37.5 | 54.1551 | 222.4789 | 25 | 16 | 66.8178 | 32.8922 | 26.0967 | 17.6702 | 12.4666 | 101.2291 | 95.2451 | 67.6938 | 54.1551
17 | 106.9706 | 1000 | 125 | 100.6472 | 450.071 | 37.5 | 71.5333 | 346.7304 | 37.5 | 57.2267 | 223.3008 | 25 | 17 | 69.7235 | 34.398 | 27.3069 | 18.4989 | 13.1737 | 106.9706 | 100.6472 | 71.5333 | 57.2267
18 | 112.6819 | 1000 | 125 | 106.0209 | 451.0804 | 37.5 | 75.3525 | 347.71 | 37.5 | 60.282 | 224.0458 | 25 | 18 | 72.6161 | 35.8961 | 28.5108 | 19.3233 | 13.8771 | 112.6819 | 106.0209 | 75.3525 | 60.282
19 | 118.3646 | 1000 | 100 | 111.3677 | 451.9965 | 37.5 | 79.1527 | 348.5991 | 37.5 | 63.3221 | 224.7221 | 25 | 19 | 75.498 | 37.3878 | 29.7094 | 20.1438 | 14.5769 | 118.3646 | 111.3677 | 79.1527 | 63.3221
20 | 124.0205 | 1000 | 100 | 116.6892 | 452.8293 | 50 | 82.9349 | 349.4074 | 37.5 | 66.3479 | 225.3369 | 25 | 20 | 78.3712 | 38.8739 | 30.9033 | 20.9611 | 15.2735 | 124.0205 | 116.6892 | 82.9349 | 66.3479
21 | 129.6509 | 1000 | 100 | 121.9868 | 453.5873 | 50 | 86.7001 | 350.1432 | 37.5 | 69.36 | 225.8966 | 25 | 21 | 81.2372 | 40.3552 | 32.0931 | 21.7753 | 15.9669 | 129.6509 | 121.9868 | 86.7001 | 69.36
22 | 135.2573 | 1000 | 100 | 127.2618 | 454.2783 | 50 | 90.4491 | 350.8139 | 37.5 | 72.3593 | 226.4068 | 25 | 22 | 84.0971 | 41.8322 | 33.2793 | 22.587 | 16.6573 | 135.2573 | 127.2618 | 90.4491 | 72.3593
23 | 140.8408 | 1000 | 100 | 132.5152 | 454.9088 | 50 | 94.1829 | 351.426 | 37.5 | 75.3463 | 226.8724 | 25 | 23 | 86.952 | 43.3054 | 34.4622 | 23.3963 | 17.3449 | 140.8408 | 132.5152 | 94.1829 | 75.3463
24 | 146.4024 | 1000 | 100 | 137.7481 | 455.4849 | 50 | 97.9021 | 351.9852 | 37.5 | 78.3217 | 227.2979 | 25 | 24 | 89.8026 | 44.7753 | 35.6421 | 24.2034 | 18.0299 | 146.4024 | 137.7481 | 97.9021 | 78.3217
25 | 151.9433 | 1000 | 100 | 142.9614 | 456.0117 | 50 | 101.6074 | 352.4967 | 37.5 | 81.2859 | 227.687 | 37.5 | 25 | 92.6495 | 46.242 | 36.8193 | 25.0085 | 18.7122 | 151.9433 | 142.9614 | 101.6074 | 81.2859
26 | 157.4642 | 1000 | 100 | 148.156 | 456.494 | 50 | 105.2993 | 352.9649 | 50 | 84.2395 | 228.0432 | 37.5 | 26 | 95.4932 | 47.706 | 37.994 | 25.8118 | 19.3921 | 157.4642 | 148.156 | 105.2993 | 84.2395
27 | 162.966 | 1000 | 100 | 153.3326 | 456.9359 | 50 | 108.9785 | 353.3939 | 50 | 87.1828 | 228.3696 | 37.5 | 27 | 98.3343 | 49.1674 | 39.1665 | 26.6134 | 20.0697 | 162.966 | 153.3326 | 108.9785 | 87.1828
28 | 168.4495 | 1000 | 112.5 | 158.4919 | 457.3409 | 75 | 112.6454 | 353.7872 | 50 | 90.1164 | 228.6688 | 37.5 | 28 | 101.1731 | 50.6265 | 40.3368 | 27.4134 | 20.745 | 168.4495 | 158.4919 | 112.6454 | 90.1164
29 | 173.9155 | 1000 | 112.5 | 163.6347 | 457.7125 | 75 | 116.3006 | 354.1479 | 50 | 93.0405 | 228.9433 | 37.5 | 29 | 104.0098 | 52.0834 | 41.5052 | 28.212 | 21.4182 | 173.9155 | 163.6347 | 116.3006 | 93.0405
30 | 179.3645 | 1000 | 112.5 | 168.7616 | 458.0536 | 75 | 119.9445 | 354.4791 | 50 | 95.9556 | 229.1952 | 37.5 | 30 | 106.8448 | 53.5382 | 42.6718 | 29.0092 | 22.0892 | 179.3645 | 168.7616 | 119.9445 | 95.9556
31 | 184.7971 | 1000 | 112.5 | 173.8731 | 458.3666 | 75 | 123.5774 | 354.7831 | 50 | 98.8619 | 229.4265 | 37.5 | 31 | 109.6782 | 54.9913 | 43.8366 | 29.805 | 22.7583 | 184.7971 | 173.8731 | 123.5774 | 98.8619
32 | 190.214 | 1000 | 125 | 178.9698 | 458.6542 | 75 | 127.1998 | 355.0622 | 50 | 101.7598 | 229.639 | 37.5 | 32 | 112.5102 | 56.4425 | 44.9999 | 30.5997 | 23.4254 | 190.214 | 178.9698 | 127.1998 | 101.7598
33 | 195.6157 | 1000 | 125 | 184.0522 | 458.9183 | 75 | 130.812 | 355.3187 | 50 | 104.6496 | 229.8341 | 37.5 | 33 | 115.341 | 57.8921 | 46.1616 | 31.3932 | 24.0906 | 195.6157 | 184.0522 | 130.812 | 104.6496
34 | 201.0027 | 1000 | 125 | 189.1207 | 459.1608 | 75 | 134.4144 | 355.5542 | 50 | 107.5315 | 230.0133 | 37.5 | 34 | 118.1708 | 59.3402 | 47.3218 | 32.1856 | 24.754 | 201.0027 | 189.1207 | 134.4144 | 107.5315
35 | 206.3754 | 1000 | 125 | 194.1759 | 459.3835 | 75 | 138.0072 | 355.7704 | 50 | 110.4058 | 230.1778 | 37.5 | 35 | 120.9995 | 60.7868 | 48.4807 | 32.9769 | 25.4157 | 206.3754 | 194.1759 | 138.0072 | 110.4058
36 | 211.7343 | 1000 | 125 | 199.218 | 459.588 | 75 | 141.5908 | 355.969 | 50 | 113.2727 | 230.3289 | 37.5 | 36 | 123.8275 | 62.2319 | 49.6383 | 33.7672 | 26.0757 | 211.7343 | 199.218 | 141.5908 | 113.2727
37 | 217.0799 | 1000 | 150 | 204.2476 | 459.7757 | 75 | 145.1655 | 356.1512 | 75 | 116.1324 | 230.4676 | 37.5 | 37 | 126.6546 | 63.6758 | 50.7946 | 34.5566 | 26.734 | 217.0799 | 204.2476 | 145.1655 | 116.1324
38 | 222.4125 | 1000 | 150 | 209.2649 | 459.9478 | 75 | 148.7315 | 356.3184 | 75 | 118.9852 | 230.5948 | 37.5 | 38 | 129.4811 | 65.1183 | 51.9497 | 35.345 | 27.3907 | 222.4125 | 209.2649 | 148.7315 | 118.9852
39 | 227.7324 | 1000 | 150 | 214.2704 | 460.1055 | 75 | 152.289 | 356.4715 | 75 | 121.8312 | 230.7113 | 37.5 | 39 | 132.3069 | 66.5597 | 53.1037 | 36.1326 | 28.0459 | 227.7324 | 214.2704 | 152.289 | 121.8312
40 | 233.0401 | 1000 | 150 | 219.2643 | 460.2499 | 75 | 155.8384 | 356.6118 | 75 | 124.6707 | 230.8181 | 37.5 | 40 | 135.1322 | 67.9999 | 54.2565 | 36.9192 | 28.6995 | 233.0401 | 219.2643 | 155.8384 | 124.6707
41 | 238.3358 | 1000 | 150 | 224.247 | 460.382 | 75 | 159.3797 | 356.7401 | 75 | 127.5038 | 230.9157 | 50 | 41 | 137.957 | 69.439 | 55.4083 | 37.7051 | 29.3517 | 238.3358 | 224.247 | 159.3797 | 127.5038
42 | 243.62 | 1000 | 150 | 229.2188 | 460.5027 | 75 | 162.9134 | 356.8573 | 75 | 130.3307 | 231.0048 | 50 | 42 | 140.7813 | 70.877 | 56.5591 | 38.4902 | 30.0025 | 243.62 | 229.2188 | 162.9134 | 130.3307
43 | 248.8928 | 1000 | 150 | 234.1799 | 460.6127 | 75 | 166.4394 | 356.9641 | 75 | 133.1515 | 231.0862 | 50 | 43 | 143.6052 | 72.314 | 57.7089 | 39.2745 | 30.6518 | 248.8928 | 234.1799 | 166.4394 | 133.1515
44 | 254.1546 | 1000 | 150 | 239.1307 | 460.7129 | 75 | 169.9581 | 357.0614 | 75 | 135.9664 | 231.1602 | 50 | 44 | 146.4288 | 73.75 | 58.8578 | 40.058 | 31.2998 | 254.1546 | 239.1307 | 169.9581 | 135.9664
45 | 259.4056 | 1000 | 150 | 244.0713 | 460.8038 | 100 | 173.4695 | 357.1497 | 75 | 138.7756 | 231.2274 | 50 | 45 | 149.2519 | 75.1851 | 60.0057 | 40.8408 | 31.9465 | 259.4056 | 244.0713 | 173.4695 | 138.7756
46 | 264.6462 | 1000 | //RD// | 249.0021 | 460.8862 | 100 | 176.974 | 357.2297 | 75 | 141.5792 | 231.2883 | 50 | 46 | 152.0748 | 76.6192 | 61.1527 | 41.623 | 32.5919 | 264.6462 | 249.0021 | 176.974 | 141.5792
47 | 269.8765 | 1000 | //RD// | 253.9232 | 460.9606 | 100 | 180.4716 | 357.3019 | 75 | 144.3773 | 231.3432 | 50 | 47 | 154.8973 | 78.0524 | 62.2989 | 42.4044 | 33.236 | 269.8765 | 253.9232 | 180.4716 | 144.3773
48 | 275.0968 | 1000 | //RD// | 258.8349 | 461.0276 | 100 | 183.9625 | 357.367 | 75 | 147.17 | 231.3927 | 50 | 48 | 157.7196 | 79.4848 | 63.4442 | 43.1852 | 33.8789 | 275.0968 | 258.8349 | 183.9625 | 147.17
49 | 280.3073 | 1000 | //RD// | 263.7374 | 461.0875 | 100 | 187.4469 | 357.4252 | 75 | 149.9575 | 231.437 | 50 | 49 | 160.5417 | 80.9163 | 64.5887 | 43.9654 | 34.5206 | 280.3073 | 263.7374 | 187.4469 | 149.9575
50 | 285.5083 | 1000 | //RD// | 268.631 | 461.141 | 100 | 190.9249 | 357.4771 | 75 | 152.7399 | 231.4766 | 50 | 50 | 163.3635 | 82.347 | 65.7324 | 44.7449 | 35.1611 | 285.5083 | 268.631 | 190.9249 | 152.7399
51 | 290.6999 | 1000 | //RD// | 273.5157 | 461.1884 | 100 | 194.3966 | 357.5232 | 75 | 155.5173 | 231.5116 | 50 | 51 | 166.1851 | 83.7769 | 66.8754 | 45.5238 | 35.8005 | 290.6999 | 273.5157 | 194.3966 | 155.5173
52 | 295.8824 | 1000 | //RD// | 278.3918 | 461.2301 | 100 | 197.8622 | 357.5637 | 75 | 158.2898 | 231.5424 | 50 | 52 | 169.0065 | 85.2061 | 68.0176 | 46.3022 | 36.4387 | 295.8824 | 278.3918 | 197.8622 | 158.2898
53 | 301.0558 | 1000 | //RD// | 283.2594 | 461.2665 | 100 | 201.3218 | 357.599 | 75 | 161.0575 | 231.5693 | 50 | 53 | 171.8277 | 86.6345 | 69.159 | 47.0799 | 37.0758 | 301.0558 | 283.2594 | 201.3218 | 161.0575
54 | 306.2206 | 1000 | //RD// | 288.1189 | 461.2979 | 100 | 204.7756 | 357.6295 | 75 | 163.8205 | 231.5925 | 50 | 54 | 174.6488 | 88.0621 | 70.2998 | 47.8571 | 37.7119 | 306.2206 | 288.1189 | 204.7756 | 163.8205
55 | 311.3767 | 1000 | //RD// | 292.9702 | 461.3246 | 100 | 208.2236 | 357.6554 | 75 | 166.5789 | 231.6122 | 50 | 55 | 177.4697 | 89.4891 | 71.4398 | 48.6338 | 38.3469 | 311.3767 | 292.9702 | 208.2236 | 166.5789
56 | 316.5244 | 1000 | //RD// | 297.8136 | 461.3469 | 100 | 211.6659 | 357.677 | 75 | 169.3327 | 231.6287 | 50 | 56 | 180.2904 | 90.9153 | 72.5792 | 49.4099 | 38.9808 | 316.5244 | 297.8136 | 211.6659 | 169.3327
57 | 321.6638 | 1000 | //RD// | 302.6492 | 461.365 | 100 | 215.1027 | 357.6947 | 75 | 172.0822 | 231.6421 | 75 | 57 | 183.1111 | 92.3409 | 73.7179 | 50.1855 | 39.6138 | 321.6638 | 302.6492 | 215.1027 | 172.0822
58 | 326.7951 | 1000 | //RD// | 307.4771 | 461.3793 | 100 | 218.5341 | 357.7086 | 75 | 174.8273 | 231.6527 | 75 | 58 | 185.9316 | 93.7658 | 74.856 | 50.9606 | 40.2457 | 326.7951 | 307.4771 | 218.5341 | 174.8273
59 | 331.9184 | 1000 | //RD// | 312.2976 | 461.39 | 100 | 221.9602 | 357.7189 | 100 | 177.5682 | 231.6606 | 75 | 59 | 188.7519 | 95.1901 | 75.9934 | 51.7351 | 40.8767 | 331.9184 | 312.2976 | 221.9602 | 177.5682
60 | 337.034 | 1000 | //RD// | 317.1108 | 461.3972 | 100 | 225.3811 | 357.7259 | 100 | 180.3049 | 231.6659 | 75 | 60 | 191.5722 | 96.6137 | 77.1302 | 52.5092 | 41.5066 | 337.034 | 317.1108 | 225.3811 | 180.3049
61 | 342.1418 | 1000 | //RD// | 321.9167 | 461.4012 | 100 | 228.7968 | 357.7298 | 100 | 183.0375 | 231.6689 | 75 | 61 | 194.3924 | 98.0368 | 78.2664 | 53.2828 | 42.1357 | 342.1418 | 321.9167 | 228.7968 | 183.0375
62 | 347.2422 | 1000 | //RD// | 326.7155 | 461.4022 | 100 | 232.2075 | 357.7308 | 100 | 185.766 | 231.6696 | 75 | 62 | 197.2124 | 99.4592 | 79.402 | 54.0559 | 42.7638 | 347.2422 | 326.7155 | 232.2075 | 185.766
63 | 352.3351 | 1000 | //RD// | 331.5074 | 461.4003 | 112.5 | 235.6133 | 357.729 | 100 | 188.4906 | 231.6682 | 75 | 63 | 200.0324 | 100.881 | 80.5371 | 54.8286 | 43.391 | 352.3351 | 331.5074 | 235.6133 | 188.4906
64 | 357.4208 | 1000 | //RD// | 336.2925 | 461.3958 | 112.5 | 239.0141 | 357.7245 | 100 | 191.2113 | 231.6648 | 75 | 64 | 202.8523 | 102.3022 | 81.6715 | 55.6008 | 44.0173 | 357.4208 | 336.2925 | 239.0141 | 191.2113
65 | 362.4993 | 1000 | //RD// | 341.0708 | 461.3887 | 112.5 | 242.4103 | 357.7177 | 100 | 193.9282 | 231.6596 | 75 | 65 | 205.6721 | 103.7229 | 82.8054 | 56.3726 | 44.6428 | 362.4993 | 341.0708 | 242.4103 | 193.9282
66 | 367.5708 | 1000 | //RD// | 345.8425 | 461.3792 | 112.5 | 245.8017 | 357.7085 | 100 | 196.6413 | 231.6526 | 75 | 66 | 208.4919 | 105.143 | 83.9388 | 57.1439 | 45.2673 | 367.5708 | 345.8425 | 245.8017 | 196.6413
67 | 372.6354 | 1000 | //RD// | 350.6077 | 461.3675 | 112.5 | 249.1884 | 357.6971 | 100 | 199.3508 | 231.6439 | 75 | 67 | 211.3116 | 106.5626 | 85.0716 | 57.9148 | 45.8911 | 372.6354 | 350.6077 | 249.1884 | 199.3508
68 | 377.6932 | 1000 | //RD// | 355.3665 | 461.3537 | 112.5 | 252.5707 | 357.6837 | 100 | 202.0565 | 231.6337 | 75 | 68 | 214.1312 | 107.9817 | 86.2038 | 58.6853 | 46.5139 | 377.6932 | 355.3665 | 252.5707 | 202.0565
69 | 382.7443 | 1000 | //RD// | 360.119 | 461.3378 | 112.5 | 255.9484 | 357.6683 | 100 | 204.7588 | 231.622 | 75 | 69 | 216.9507 | 109.4002 | 87.3356 | 59.4554 | 47.136 | 382.7443 | 360.119 | 255.9484 | 204.7588
70 | 387.7888 | 1000 | //RD// | 364.8653 | 461.3201 | 112.5 | 259.3218 | 357.6511 | 100 | 207.4574 | 231.6089 | 75 | 70 | 219.7702 | 110.8182 | 88.4668 | 60.2251 | 47.7572 | 387.7888 | 364.8653 | 259.3218 | 207.4574
71 | 392.8268 | 1000 | //RD// | 369.6055 | 461.3007 | 112.5 | 262.6908 | 357.6322 | 100 | 210.1527 | 231.5945 | 75 | 71 | 222.5896 | 112.2357 | 89.5976 | 60.9943 | 48.3777 | 392.8268 | 369.6055 | 262.6908 | 210.1527
72 | 397.8585 | 1000 | //RD// | 374.3397 | 461.2795 | 125 | 266.0556 | 357.6116 | 100 | 212.8445 | 231.5789 | 75 | 72 | 225.409 | 113.6526 | 90.7278 | 61.7632 | 48.9973 | 397.8585 | 374.3397 | 266.0556 | 212.8445
73 | 402.8838 | 1000 | //RD// | 379.068 | 461.2567 | 125 | 269.4162 | 357.5895 | 100 | 215.5329 | 231.5621 | 75 | 73 | 228.2283 | 115.0691 | 91.8576 | 62.5317 | 49.6162 | 402.8838 | 379.068 | 269.4162 | 215.5329
74 | 407.903 | 1000 | //RD// | 383.7905 | 461.2325 | 125 | 272.7726 | 357.566 | 100 | 218.2181 | 231.5442 | 75 | 74 | 231.0476 | 116.4852 | 92.9869 | 63.2998 | 50.2344 | 407.903 | 383.7905 | 272.7726 | 218.2181
75 | 412.9161 | 1000 | //RD// | 388.5072 | 461.2069 | 125 | 276.1249 | 357.5411 | 100 | 220.8999 | 231.5252 | 75 | 75 | 233.8669 | 117.9007 | 94.1157 | 64.0676 | 50.8517 | 412.9161 | 388.5072 | 276.1249 | 220.8999
76 | 417.9231 | 1000 | //RD// | 393.2183 | 461.1799 | 125 | 279.4732 | 357.5149 | 100 | 223.5786 | 231.5053 | 75 | 76 | 236.6861 | 119.3158 | 95.2441 | 64.8349 | 51.4684 | 417.9231 | 393.2183 | 279.4732 | 223.5786
77 | 422.9243 | 1000 | //RD// | 397.9238 | 461.1517 | 125 | 282.8176 | 357.4875 | 100 | 226.2541 | 231.4844 | 75 | 77 | 239.5052 | 120.7304 | 96.372 | 65.602 | 52.0843 | 422.9243 | 397.9238 | 282.8176 | 226.2541
78 | 427.9195 | 1000 | //RD// | 402.6238 | 461.1223 | 125 | 286.158 | 357.4589 | 100 | 228.9264 | 231.4627 | 75 | 78 | 242.3243 | 122.1446 | 97.4994 | 66.3686 | 52.6995 | 427.9195 | 402.6238 | 286.158 | 228.9264
79 | 432.9091 | 1000 | //RD// | 407.3184 | 461.0917 | 125 | 289.4946 | 357.4293 | 100 | 231.5957 | 231.4401 | 75 | 79 | 245.1434 | 123.5583 | 98.6265 | 67.1349 | 53.3139 | 432.9091 | 407.3184 | 289.4946 | 231.5957
80 | 437.8929 | 1000 | //RD// | 412.0076 | 461.0602 | 125 | 292.8274 | 357.3986 | 100 | 234.2619 | 231.4168 | 75 | 80 | 247.9625 | 124.9716 | 99.7531 | 67.9009 | 53.9277 | 437.8929 | 412.0076 | 292.8274 | 234.2619
81 | 442.8712 | 1000 | //RD// | 416.6916 | 461.0276 | 150 | 296.1565 | 357.367 | 112.5 | 236.9252 | 231.3927 | 75 | 81 | 250.7815 | 126.3845 | 100.8792 | 68.6665 | 54.5408 | 442.8712 | 416.6916 | 296.1565 | 236.9252
82 | 447.8439 | 1000 | //RD// | 421.3703 | 460.9941 | 150 | 299.4818 | 357.3344 | 112.5 | 239.5854 | 231.368 | 75 | 82 | 253.6004 | 127.7969 | 102.005 | 69.4318 | 55.1532 | 447.8439 | 421.3703 | 299.4818 | 239.5854
83 | 452.8111 | 1000 | //RD// | 426.044 | 460.9597 | 150 | 302.8035 | 357.301 | 112.5 | 242.2428 | 231.3426 | 75 | 83 | 256.4194 | 129.2089 | 103.1303 | 70.1968 | 55.7649 | 452.8111 | 426.044 | 302.8035 | 242.2428
84 | 457.773 | 1000 | //RD// | 430.7125 | 460.9245 | 150 | 306.1216 | 357.2668 | 112.5 | 244.8973 | 231.3165 | 75 | 84 | 259.2383 | 130.6206 | 104.2552 | 70.9614 | 56.376 | 457.773 | 430.7125 | 306.1216 | 244.8973
85 | 462.7296 | 1000 | //RD// | 435.3761 | 460.8884 | 150 | 309.4362 | 357.2318 | 112.5 | 247.5489 | 231.2899 | 75 | 85 | 262.0572 | 132.0318 | 105.3797 | 71.7257 | 56.9864 | 462.7296 | 435.3761 | 309.4362 | 247.5489
86 | 467.6809 | 1000 | //RD// | 440.0347 | 460.8517 | 150 | 312.7472 | 357.1961 | 112.5 | 250.1978 | 231.2627 | 75 | 86 | 264.8761 | 133.4426 | 106.5038 | 72.4897 | 57.5962 | 467.6809 | 440.0347 | 312.7472 | 250.1978
87 | 472.627 | 1000 | //RD// | 444.6885 | 460.8142 | 150 | 316.0548 | 357.1598 | 112.5 | 252.8438 | 231.235 | 75 | 87 | 267.6949 | 134.853 | 107.6276 | 73.2534 | 58.2053 | 472.627 | 444.6885 | 316.0548 | 252.8438
88 | 477.568 | 1000 | //RD// | 449.3374 | 460.7761 | 150 | 319.3589 | 357.1227 | 112.5 | 255.4871 | 231.2069 | 75 | 88 | 270.5138 | 136.263 | 108.7509 | 74.0168 | 58.8138 | 477.568 | 449.3374 | 319.3589 | 255.4871
89 | 482.504 | 1000 | //RD// | 453.9816 | 460.7373 | 150 | 322.6597 | 357.0851 | 112.5 | 258.1278 | 231.1782 | 75 | 89 | 273.3326 | 137.6726 | 109.8739 | 74.7798 | 59.4217 | 482.504 | 453.9816 | 322.6597 | 258.1278
90 | 487.435 | 1000 | //RD// | 458.6211 | 460.698 | 150 | 325.9572 | 357.0469 | 112.5 | 260.7657 | 231.1492 | 100 | 90 | 276.1513 | 139.0819 | 110.9964 | 75.5426 | 60.0289 | 487.435 | 458.6211 | 325.9572 | 260.7657
91 | 492.3611 | 1000 | //RD// | 463.256 | 460.6581 | 150 | 329.2513 | 357.0082 | 112.5 | 263.401 | 231.1197 | 100 | 91 | 278.9701 | 140.4908 | 112.1186 | 76.3051 | 60.6356 | 492.3611 | 463.256 | 329.2513 | 263.401
92 | 497.2822 | 1000 | //RD// | 467.8862 | 460.6177 | 150 | 332.5422 | 356.969 | 125 | 266.0338 | 231.0899 | 100 | 92 | 281.7888 | 141.8993 | 113.2405 | 77.0673 | 61.2417 | 497.2822 | 467.8862 | 332.5422 | 266.0338
93 | 502.1986 | 1000 | //RD// | 472.512 | 460.5769 | 150 | 335.8299 | 356.9293 | 125 | 268.6639 | 231.0596 | 100 | 93 | 284.6076 | 143.3075 | 114.362 | 77.8291 | 61.8471 | 502.1986 | 472.512 | 335.8299 | 268.6639
94 | 507.1102 | 1000 | //RD// | 477.1333 | 460.5355 | 150 | 339.1144 | 356.8891 | 125 | 271.2915 | 231.0291 | 100 | 94 | 287.4263 | 144.7153 | 115.4831 | 78.5908 | 62.452 | 507.1102 | 477.1333 | 339.1144 | 271.2915
95 | 512.0172 | 1000 | //RD// | 481.7501 | 460.4938 | 150 | 342.3957 | 356.8486 | 125 | 273.9166 | 230.9982 | 100 | 95 | 290.245 | 146.1227 | 116.6039 | 79.3521 | 63.0563 | 512.0172 | 481.7501 | 342.3957 | 273.9166
96 | 516.9194 | 1000 | //RD// | 486.3626 | 460.4516 | 150 | 345.6739 | 356.8076 | 125 | 276.5392 | 230.9671 | 100 | 96 | 293.0636 | 147.5298 | 117.7243 | 80.1131 | 63.66 | 516.9194 | 486.3626 | 345.6739 | 276.5392
97 | 521.8171 | 1000 | //RD// | 490.9708 | 460.409 | 150 | 348.9491 | 356.7663 | 125 | 279.1593 | 230.9356 | 100 | 97 | 295.8823 | 148.9365 | 118.8444 | 80.8739 | 64.2632 | 521.8171 | 490.9708 | 348.9491 | 279.1593
98 | 526.7102 | 1000 | //RD// | 495.5747 | 460.3661 | //RD// | 352.2213 | 356.7246 | 125 | 281.777 | 230.9039 | 100 | 98 | 298.7009 | 150.3429 | 119.9641 | 81.6344 | 64.8658 | 526.7102 | 495.5747 | 352.2213 | 281.777
99 | 531.5989 | 1000 | //RD// | 500.1743 | 460.3229 | //RD// | 355.4904 | 356.6827 | 125 | 284.3923 | 230.872 | 100 | 99 | 301.5195 | 151.749 | 121.0835 | 82.3946 | 65.4678 | 531.5989 | 500.1743 | 355.4904 | 284.3923
100 | 536.4831 | 1000 | //RD// | 504.7698 | 460.2794 | //RD// | 358.7565 | 356.6404 | 125 | 287.0052 | 230.8398 | 100 | 100 | 304.3382 | 153.1547 | 122.2026 | 83.1546 | 66.0693 | 536.4831 | 504.7698 | 358.7565 | 287.0052
150 | 775.8881 | 1000 | //RD// | 730.0228 | 457.9897 | //RD// | 518.8513 | 354.417 | //RD// | 415.081 | 229.148 | 125 | 150 | 445.2583 | 223.0845 | 177.8003 | 120.869 | 95.5527 | 775.8881 | 730.0228 | 518.8513 | 415.081
200 | 1008.0761 | 1000 | //RD// | 948.4854 | 455.8779 | //RD// | 674.1199 | 352.3668 | //RD// | 539.2959 | 227.5882 | //RD// | 200 | 586.1704 | 292.4859 | 232.8705 | 158.1617 | 124.1473 | 1008.0761 | 948.4854 | 674.1199 | 539.2959
250 | 1235.0412 | 1000 | //RD// | 1162.0338 | 454.0525 | //RD// | 825.8958 | 350.5947 | //RD// | 660.7166 | 226.2401 | //RD// | 250 | 727.0802 | 361.5107 | 287.5644 | 195.1535 | 152.0987 | 1235.0412 | 1162.0338 | 825.8958 | 660.7166
300 | 1457.929 | 1000 | //RD// | 1371.746 | 452.4749 | //RD// | 974.9451 | 349.0634 | //RD// | 779.9561 | 225.0753 | //RD// | 300 | 867.989 | 430.2445 | 341.9673 | 231.9126 | 179.5479 | 1457.929 | 1371.746 | 974.9451 | 779.9561
350 | 1677.4823 | 1000 | //RD// | 1578.3208 | 451.0972 | //RD// | 1121.7646 | 347.7263 | //RD// | 897.4117 | 224.0583 | //RD// | 350 | 1008.8974 | 498.7421 | 396.1341 | 268.4828 | 206.5865 | 1677.4823 | 1578.3208 | 1121.7646 | 897.4117
Note on U3: DEMANDA PROMEDIO
Note on V3: DEMANDA PROMEDIO
Note on W3: DEMANDA PROMEDIO

## Estratos SCY - FLO (hidden)
# DE USUARIOS | ESTRATO A1 |  |  | ESTRATO A |  |  | ESTRATO B |  |  | ESTRATO C
| CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL COCCIÓN Y CALENTAMIENTO DE AGUA |  |  | CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL |  |  | CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL |  |  | CON EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA USO GENERAL |  |  |  | RESIDENCIAL |  |  |  |  | Mecanica+Vulcanizadora | Carpinterias | Mecanicas+Cerrajerias
| DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | DD [kVA] | Energía total [kWh/mes/usuario] | TRANSFORMADOR [kVA] | # DE USUARIOS | A1 | A | B | C | Cliente-Formula/kVA | 8.12 | 7.64 | 5.43 | 4.344
1 | 8.12 | 1000 | 10 | 7.64 | 340.0493 | 5 | 5.43 | 238.3402 | 5 | 4.344 | 159.2386 | 5 | 1 | 8.9089 | 3.4296 | 2.5041 | 1.7524 | 1 | 8.12 | 7.64 | 5.43 | 4.344
2 | 15.2578 | 1000 | 25 | 14.3559 | 335.9149 | 10 | 10.2032 | 234.3724 | 5 | 8.1626 | 156.2086 | 5 | 2 | 16.0821 | 6.1243 | 4.4536 | 3.1101 | 1.879 | 15.2578 | 14.3559 | 10.2032 | 8.1626
3 | 22.0666 | 1000 | 25 | 20.7622 | 333.0715 | 10 | 14.7564 | 231.6447 | 10 | 11.8051 | 154.1262 | 5 | 3 | 21.9816 | 8.3082 | 6.0246 | 4.2008 | 2.7176 | 22.0666 | 20.7622 | 14.7564 | 11.8051
4 | 28.6702 | 1000 | 37.5 | 26.9754 | 328.5072 | 15 | 19.1723 | 227.2685 | 10 | 15.3378 | 150.786 | 10 | 4 | 26.979 | 10.0732 | 7.2705 | 5.0568 | 3.5308 | 28.6702 | 26.9754 | 19.1723 | 15.3378
5 | 35.1252 | 1000 | 37.5 | 33.0488 | 326.6813 | 15 | 23.4889 | 225.5185 | 10 | 18.7911 | 149.4506 | 10 | 5 | 31.3506 | 11.6479 | 8.391 | 5.8301 | 4.3258 | 35.1252 | 33.0488 | 23.4889 | 18.7911
6 | 41.4642 | 1000 | 37.5 | 39.0131 | 325.5343 | 15 | 27.7279 | 224.4194 | 10 | 22.1823 | 148.612 | 10 | 6 | 35.2909 | 13.0711 | 9.4048 | 6.5303 | 5.1064 | 41.4642 | 39.0131 | 27.7279 | 22.1823
7 | 47.7084 | 1000 | 50 | 44.8882 | 326.5249 | 15 | 31.9036 | 225.3686 | 15 | 25.5228 | 149.3362 | 10 | 7 | 38.9332 | 14.4589 | 10.4143 | 7.2353 | 5.8754 | 47.7084 | 44.8882 | 31.9036 | 25.5228
8 | 53.8726 | 1000 | 50 | 50.688 | 327.43 | 25 | 36.0256 | 226.2361 | 15 | 28.8205 | 149.9981 | 10 | 8 | 42.3674 | 15.7729 | 11.3715 | 7.9044 | 6.6346 | 53.8726 | 50.688 | 36.0256 | 28.8205
9 | 59.9676 | 1000 | 50 | 56.4227 | 328.2504 | 25 | 40.1015 | 227.0223 | 15 | 32.0812 | 150.5981 | 10 | 9 | 45.6541 | 17.0342 | 12.2914 | 8.5477 | 7.3852 | 59.9676 | 56.4227 | 40.1015 | 32.0812
10 | 66.0018 | 1000 | 50 | 62.1003 | 328.9906 | 25 | 44.1367 | 227.7318 | 15 | 35.3094 | 151.1396 | 10 | 10 | 48.8348 | 18.2573 | 13.1841 | 9.1723 | 8.1283 | 66.0018 | 62.1003 | 44.1367 | 35.3094
11 | 71.9819 | 1000 | 75 | 67.7268 | 329.657 | 25 | 48.1357 | 228.3707 | 15 | 38.5085 | 151.6271 | 10 | 11 | 51.9379 | 19.4522 | 14.0566 | 9.783 | 8.8648 | 71.9819 | 67.7268 | 48.1357 | 38.5085
12 | 77.9132 | 1000 | 75 | 73.3075 | 330.2567 | 25 | 52.102 | 228.9456 | 15 | 41.6816 | 152.0659 | 15 | 12 | 54.9832 | 20.6259 | 14.914 | 10.3831 | 9.5952 | 77.9132 | 73.3075 | 52.102 | 41.6816
13 | 83.8001 | 1000 | 75 | 78.8464 | 330.7966 | 25 | 56.0387 | 229.4632 | 25 | 44.831 | 152.461 | 15 | 13 | 57.985 | 21.7835 | 15.7597 | 10.9752 | 10.3202 | 83.8001 | 78.8464 | 56.0387 | 44.831
14 | 89.6463 | 1000 | 75 | 84.347 | 331.2829 | 25 | 59.9482 | 229.9295 | 25 | 47.9586 | 152.8169 | 15 | 14 | 60.9534 | 22.9284 | 16.5962 | 11.5608 | 11.0402 | 89.6463 | 84.347 | 59.9482 | 47.9586
15 | 95.4551 | 1000 | 75 | 89.8124 | 331.7216 | 25 | 63.8327 | 230.3502 | 25 | 51.0661 | 153.138 | 15 | 15 | 63.8958 | 24.0634 | 17.4255 | 12.1415 | 11.7556 | 95.4551 | 89.8124 | 63.8327 | 51.0661
16 | 101.2291 | 1000 | 75 | 95.2451 | 332.1179 | 37.5 | 67.6938 | 230.7302 | 25 | 54.1551 | 153.4281 | 15 | 16 | 66.8178 | 25.1904 | 18.249 | 12.718 | 12.4666 | 101.2291 | 95.2451 | 67.6938 | 54.1551
17 | 106.9706 | 1000 | 75 | 100.6472 | 332.4765 | 37.5 | 71.5333 | 231.0741 | 25 | 57.2267 | 153.6906 | 15 | 17 | 69.7235 | 26.311 | 19.0677 | 13.2911 | 13.1737 | 106.9706 | 100.6472 | 71.5333 | 57.2267
18 | 112.6819 | 1000 | 75 | 106.0209 | 332.8014 | 37.5 | 75.3525 | 231.3857 | 25 | 60.282 | 153.9284 | 15 | 18 | 72.6161 | 27.4263 | 19.8825 | 13.8615 | 13.8771 | 112.6819 | 106.0209 | 75.3525 | 60.282
19 | 118.3646 | 1000 | 100 | 111.3677 | 333.0962 | 37.5 | 79.1527 | 231.6685 | 25 | 63.3221 | 154.1443 | 15 | 19 | 75.498 | 28.5371 | 20.6939 | 14.4295 | 14.5769 | 118.3646 | 111.3677 | 79.1527 | 63.3221
20 | 124.0205 | 1000 | 100 | 116.6892 | 333.3642 | 37.5 | 82.9349 | 231.9255 | 25 | 66.3479 | 154.3405 | 15 | 20 | 78.3712 | 29.6442 | 21.5026 | 14.9955 | 15.2735 | 124.0205 | 116.6892 | 82.9349 | 66.3479
21 | 129.6509 | 1000 | 100 | 121.9868 | 333.6082 | 37.5 | 86.7001 | 232.1595 | 25 | 69.36 | 154.5191 | 25 | 21 | 81.2372 | 30.7482 | 22.3088 | 15.5598 | 15.9669 | 129.6509 | 121.9868 | 86.7001 | 69.36
22 | 135.2573 | 1000 | 100 | 127.2618 | 333.8305 | 37.5 | 90.4491 | 232.3727 | 25 | 72.3593 | 154.6819 | 25 | 22 | 84.0971 | 31.8494 | 23.1129 | 16.1226 | 16.6573 | 135.2573 | 127.2618 | 90.4491 | 72.3593
23 | 140.8408 | 1000 | 100 | 132.5152 | 334.0333 | 37.5 | 94.1829 | 232.5673 | 25 | 75.3463 | 154.8305 | 25 | 23 | 86.952 | 32.9483 | 23.9153 | 16.6841 | 17.3449 | 140.8408 | 132.5152 | 94.1829 | 75.3463
24 | 146.4024 | 1000 | 100 | 137.7481 | 334.2186 | 37.5 | 97.9021 | 232.7451 | 25 | 78.3217 | 154.9662 | 25 | 24 | 89.8026 | 34.0452 | 24.716 | 17.2444 | 18.0299 | 146.4024 | 137.7481 | 97.9021 | 78.3217
25 | 151.9433 | 1000 | 100 | 142.9614 | 334.3881 | 37.5 | 101.6074 | 232.9076 | 37.5 | 81.2859 | 155.0903 | 25 | 25 | 92.6495 | 35.1403 | 25.5153 | 17.8037 | 18.7122 | 151.9433 | 142.9614 | 101.6074 | 81.2859
26 | 157.4642 | 1000 | 100 | 148.156 | 334.5432 | 37.5 | 105.2993 | 233.0564 | 37.5 | 84.2395 | 155.2039 | 25 | 26 | 95.4932 | 36.2337 | 26.3133 | 18.3621 | 19.3921 | 157.4642 | 148.156 | 105.2993 | 84.2395
27 | 162.966 | 1000 | 100 | 153.3326 | 334.6853 | 37.5 | 108.9785 | 233.1928 | 37.5 | 87.1828 | 155.308 | 25 | 27 | 98.3343 | 37.3258 | 27.1102 | 18.9196 | 20.0697 | 162.966 | 153.3326 | 108.9785 | 87.1828
28 | 168.4495 | 1000 | 112.5 | 158.4919 | 334.8156 | 50 | 112.6454 | 233.3177 | 37.5 | 90.1164 | 155.4034 | 25 | 28 | 101.1731 | 38.4165 | 27.9061 | 19.4763 | 20.745 | 168.4495 | 158.4919 | 112.6454 | 90.1164
29 | 173.9155 | 1000 | 112.5 | 163.6347 | 334.9351 | 50 | 116.3006 | 233.4324 | 37.5 | 93.0405 | 155.4909 | 25 | 29 | 104.0098 | 39.5061 | 28.701 | 20.0324 | 21.4182 | 173.9155 | 163.6347 | 116.3006 | 93.0405
30 | 179.3645 | 1000 | 112.5 | 168.7616 | 335.0448 | 50 | 119.9445 | 233.5376 | 37.5 | 95.9556 | 155.5712 | 25 | 30 | 106.8448 | 40.5947 | 29.495 | 20.5878 | 22.0892 | 179.3645 | 168.7616 | 119.9445 | 95.9556
31 | 184.7971 | 1000 | 112.5 | 173.8731 | 335.1455 | 50 | 123.5774 | 233.6341 | 37.5 | 98.8619 | 155.645 | 25 | 31 | 109.6782 | 41.6823 | 30.2883 | 21.1427 | 22.7583 | 184.7971 | 173.8731 | 123.5774 | 98.8619
32 | 190.214 | 1000 | 125 | 178.9698 | 335.2379 | 50 | 127.1998 | 233.7228 | 37.5 | 101.7598 | 155.7127 | 25 | 32 | 112.5102 | 42.769 | 31.0808 | 21.6969 | 23.4254 | 190.214 | 178.9698 | 127.1998 | 101.7598
33 | 195.6157 | 1000 | 125 | 184.0522 | 335.3228 | 50 | 130.812 | 233.8043 | 37.5 | 104.6496 | 155.7749 | 25 | 33 | 115.341 | 43.8549 | 31.8727 | 22.2507 | 24.0906 | 195.6157 | 184.0522 | 130.812 | 104.6496
34 | 201.0027 | 1000 | 125 | 189.1207 | 335.4008 | 50 | 134.4144 | 233.8791 | 37.5 | 107.5315 | 155.832 | 25 | 34 | 118.1708 | 44.9401 | 32.6639 | 22.804 | 24.754 | 201.0027 | 189.1207 | 134.4144 | 107.5315
35 | 206.3754 | 1000 | 125 | 194.1759 | 335.4724 | 50 | 138.0072 | 233.9478 | 37.5 | 110.4058 | 155.8845 | 25 | 35 | 120.9995 | 46.0246 | 33.4545 | 23.3568 | 25.4157 | 206.3754 | 194.1759 | 138.0072 | 110.4058
36 | 211.7343 | 1000 | 125 | 199.218 | 335.5381 | 50 | 141.5908 | 234.0109 | 37.5 | 113.2727 | 155.9326 | 25 | 36 | 123.8275 | 47.1084 | 34.2445 | 23.9093 | 26.0757 | 211.7343 | 199.218 | 141.5908 | 113.2727
37 | 217.0799 | 1000 | 150 | 204.2476 | 335.5985 | 50 | 145.1655 | 234.0688 | 37.5 | 116.1324 | 155.9768 | 25 | 37 | 126.6546 | 48.1916 | 35.034 | 24.4613 | 26.734 | 217.0799 | 204.2476 | 145.1655 | 116.1324
38 | 222.4125 | 1000 | 150 | 209.2649 | 335.6538 | 50 | 148.7315 | 234.1218 | 37.5 | 118.9852 | 156.0173 | 37.5 | 38 | 129.4811 | 49.2743 | 35.823 | 25.0129 | 27.3907 | 222.4125 | 209.2649 | 148.7315 | 118.9852
39 | 227.7324 | 1000 | 150 | 214.2704 | 335.7045 | 75 | 152.289 | 234.1705 | 37.5 | 121.8312 | 156.0545 | 37.5 | 39 | 132.3069 | 50.3564 | 36.6116 | 25.5642 | 28.0459 | 227.7324 | 214.2704 | 152.289 | 121.8312
40 | 233.0401 | 1000 | 150 | 219.2643 | 335.7509 | 75 | 155.8384 | 234.215 | 37.5 | 124.6707 | 156.0885 | 37.5 | 40 | 135.1322 | 51.438 | 37.3997 | 26.1151 | 28.6995 | 233.0401 | 219.2643 | 155.8384 | 124.6707
41 | 238.3358 | 1000 | 150 | 224.247 | 335.7934 | 75 | 159.3797 | 234.2558 | 50 | 127.5038 | 156.1196 | 37.5 | 41 | 137.957 | 52.5191 | 38.1874 | 26.6657 | 29.3517 | 238.3358 | 224.247 | 159.3797 | 127.5038
42 | 243.62 | 1000 | 150 | 229.2188 | 335.8322 | 75 | 162.9134 | 234.293 | 50 | 130.3307 | 156.148 | 37.5 | 42 | 140.7813 | 53.5998 | 38.9746 | 27.216 | 30.0025 | 243.62 | 229.2188 | 162.9134 | 130.3307
43 | 248.8928 | 1000 | 150 | 234.1799 | 335.8676 | 75 | 166.4394 | 234.3269 | 50 | 133.1515 | 156.1739 | 37.5 | 43 | 143.6052 | 54.6801 | 39.7615 | 27.766 | 30.6518 | 248.8928 | 234.1799 | 166.4394 | 133.1515
44 | 254.1546 | 1000 | 150 | 239.1307 | 335.8997 | 75 | 169.9581 | 234.3578 | 50 | 135.9664 | 156.1975 | 37.5 | 44 | 146.4288 | 55.7599 | 40.548 | 28.3157 | 31.2998 | 254.1546 | 239.1307 | 169.9581 | 135.9664
45 | 259.4056 | 1000 | 150 | 244.0713 | 335.929 | 75 | 173.4695 | 234.3859 | 50 | 138.7756 | 156.2189 | 37.5 | 45 | 149.2519 | 56.8393 | 41.3342 | 28.8652 | 31.9465 | 259.4056 | 244.0713 | 173.4695 | 138.7756
46 | 264.6462 | 1000 | //RD// | 249.0021 | 335.9555 | 75 | 176.974 | 234.4113 | 50 | 141.5792 | 156.2383 | 37.5 | 46 | 152.0748 | 57.9184 | 42.12 | 29.4143 | 32.5919 | 264.6462 | 249.0021 | 176.974 | 141.5792
47 | 269.8765 | 1000 | //RD// | 253.9232 | 335.9794 | 75 | 180.4716 | 234.4342 | 50 | 144.3773 | 156.2558 | 37.5 | 47 | 154.8973 | 58.9971 | 42.9055 | 29.9633 | 33.236 | 269.8765 | 253.9232 | 180.4716 | 144.3773
48 | 275.0968 | 1000 | //RD// | 258.8349 | 336.0009 | 75 | 183.9625 | 234.4549 | 50 | 147.17 | 156.2716 | 37.5 | 48 | 157.7196 | 60.0754 | 43.6906 | 30.5119 | 33.8789 | 275.0968 | 258.8349 | 183.9625 | 147.17
49 | 280.3073 | 1000 | //RD// | 263.7374 | 336.0202 | 75 | 187.4469 | 234.4734 | 50 | 149.9575 | 156.2857 | 37.5 | 49 | 160.5417 | 61.1535 | 44.4755 | 31.0604 | 34.5206 | 280.3073 | 263.7374 | 187.4469 | 149.9575
50 | 285.5083 | 1000 | //RD// | 268.631 | 336.0374 | 75 | 190.9249 | 234.4899 | 50 | 152.7399 | 156.2983 | 37.5 | 50 | 163.3635 | 62.2312 | 45.26 | 31.6085 | 35.1611 | 285.5083 | 268.631 | 190.9249 | 152.7399
51 | 290.6999 | 1000 | //RD// | 273.5157 | 336.0526 | 75 | 194.3966 | 234.5045 | 50 | 155.5173 | 156.3095 | 37.5 | 51 | 166.1851 | 63.3086 | 46.0443 | 32.1565 | 35.8005 | 290.6999 | 273.5157 | 194.3966 | 155.5173
52 | 295.8824 | 1000 | //RD// | 278.3918 | 336.066 | 75 | 197.8622 | 234.5173 | 50 | 158.2898 | 156.3193 | 37.5 | 52 | 169.0065 | 64.3857 | 46.8283 | 32.7043 | 36.4387 | 295.8824 | 278.3918 | 197.8622 | 158.2898
53 | 301.0558 | 1000 | //RD// | 283.2594 | 336.0777 | 75 | 201.3218 | 234.5286 | 50 | 161.0575 | 156.3279 | 37.5 | 53 | 171.8277 | 65.4625 | 47.612 | 33.2518 | 37.0758 | 301.0558 | 283.2594 | 201.3218 | 161.0575
54 | 306.2206 | 1000 | //RD// | 288.1189 | 336.0878 | 75 | 204.7756 | 234.5382 | 50 | 163.8205 | 156.3353 | 37.5 | 54 | 174.6488 | 66.539 | 48.3955 | 33.7992 | 37.7119 | 306.2206 | 288.1189 | 204.7756 | 163.8205
55 | 311.3767 | 1000 | //RD// | 292.9702 | 336.0964 | 75 | 208.2236 | 234.5465 | 50 | 166.5789 | 156.3415 | 37.5 | 55 | 177.4697 | 67.6152 | 49.1787 | 34.3463 | 38.3469 | 311.3767 | 292.9702 | 208.2236 | 166.5789
56 | 316.5244 | 1000 | //RD// | 297.8136 | 336.1035 | 75 | 211.6659 | 234.5533 | 50 | 169.3327 | 156.3468 | 37.5 | 56 | 180.2904 | 68.6912 | 49.9616 | 34.8932 | 38.9808 | 316.5244 | 297.8136 | 211.6659 | 169.3327
57 | 321.6638 | 1000 | //RD// | 302.6492 | 336.1094 | 75 | 215.1027 | 234.5589 | 75 | 172.0822 | 156.3511 | 37.5 | 57 | 183.1111 | 69.767 | 50.7443 | 35.44 | 39.6138 | 321.6638 | 302.6492 | 215.1027 | 172.0822
58 | 326.7951 | 1000 | //RD// | 307.4771 | 336.114 | 75 | 218.5341 | 234.5634 | 75 | 174.8273 | 156.3544 | 37.5 | 58 | 185.9316 | 70.8425 | 51.5268 | 35.9866 | 40.2457 | 326.7951 | 307.4771 | 218.5341 | 174.8273
59 | 331.9184 | 1000 | //RD// | 312.2976 | 336.1174 | 75 | 221.9602 | 234.5666 | 75 | 177.5682 | 156.3569 | 37.5 | 59 | 188.7519 | 71.9177 | 52.3091 | 36.533 | 40.8767 | 331.9184 | 312.2976 | 221.9602 | 177.5682
60 | 337.034 | 1000 | //RD// | 317.1108 | 336.1197 | 75 | 225.3811 | 234.5689 | 75 | 180.3049 | 156.3586 | 37.5 | 60 | 191.5722 | 72.9927 | 53.0911 | 37.0792 | 41.5066 | 337.034 | 317.1108 | 225.3811 | 180.3049
61 | 342.1418 | 1000 | //RD// | 321.9167 | 336.121 | 75 | 228.7968 | 234.5701 | 75 | 183.0375 | 156.3596 | 50 | 61 | 194.3924 | 74.0675 | 53.8729 | 37.6253 | 42.1357 | 342.1418 | 321.9167 | 228.7968 | 183.0375
62 | 347.2422 | 1000 | //RD// | 326.7155 | 336.1213 | 100 | 232.2075 | 234.5704 | 75 | 185.766 | 156.3598 | 50 | 62 | 197.2124 | 75.1421 | 54.6545 | 38.1711 | 42.7638 | 347.2422 | 326.7155 | 232.2075 | 185.766
63 | 352.3351 | 1000 | //RD// | 331.5074 | 336.1207 | 100 | 235.6133 | 234.5698 | 75 | 188.4906 | 156.3594 | 50 | 63 | 200.0324 | 76.2165 | 55.4359 | 38.7169 | 43.391 | 352.3351 | 331.5074 | 235.6133 | 188.4906
64 | 357.4208 | 1000 | //RD// | 336.2925 | 336.1192 | 100 | 239.0141 | 234.5684 | 75 | 191.2113 | 156.3583 | 50 | 64 | 202.8523 | 77.2906 | 56.2171 | 39.2624 | 44.0173 | 357.4208 | 336.2925 | 239.0141 | 191.2113
65 | 362.4993 | 1000 | //RD// | 341.0708 | 336.117 | 100 | 242.4103 | 234.5662 | 75 | 193.9282 | 156.3566 | 50 | 65 | 205.6721 | 78.3645 | 56.9981 | 39.8078 | 44.6428 | 362.4993 | 341.0708 | 242.4103 | 193.9282
66 | 367.5708 | 1000 | //RD// | 345.8425 | 336.1139 | 100 | 245.8017 | 234.5633 | 75 | 196.6413 | 156.3544 | 50 | 66 | 208.4919 | 79.4383 | 57.7789 | 40.3531 | 45.2673 | 367.5708 | 345.8425 | 245.8017 | 196.6413
67 | 372.6354 | 1000 | //RD// | 350.6077 | 336.1102 | 100 | 249.1884 | 234.5597 | 75 | 199.3508 | 156.3516 | 50 | 67 | 211.3116 | 80.5118 | 58.5595 | 40.8982 | 45.8911 | 372.6354 | 350.6077 | 249.1884 | 199.3508
68 | 377.6932 | 1000 | //RD// | 355.3665 | 336.1057 | 100 | 252.5707 | 234.5554 | 75 | 202.0565 | 156.3484 | 50 | 68 | 214.1312 | 81.5851 | 59.3399 | 41.4431 | 46.5139 | 377.6932 | 355.3665 | 252.5707 | 202.0565
69 | 382.7443 | 1000 | //RD// | 360.119 | 336.1006 | 100 | 255.9484 | 234.5506 | 75 | 204.7588 | 156.3447 | 50 | 69 | 216.9507 | 82.6583 | 60.1202 | 41.9879 | 47.136 | 382.7443 | 360.119 | 255.9484 | 204.7588
70 | 387.7888 | 1000 | //RD// | 364.8653 | 336.0949 | 100 | 259.3218 | 234.5451 | 75 | 207.4574 | 156.3405 | 50 | 70 | 219.7702 | 83.7313 | 60.9003 | 42.5326 | 47.7572 | 387.7888 | 364.8653 | 259.3218 | 207.4574
71 | 392.8268 | 1000 | //RD// | 369.6055 | 336.0887 | 100 | 262.6908 | 234.5391 | 75 | 210.1527 | 156.3359 | 50 | 71 | 222.5896 | 84.8041 | 61.6801 | 43.0771 | 48.3777 | 392.8268 | 369.6055 | 262.6908 | 210.1527
72 | 397.8585 | 1000 | //RD// | 374.3397 | 336.0819 | 100 | 266.0556 | 234.5326 | 75 | 212.8445 | 156.3309 | 50 | 72 | 225.409 | 85.8767 | 62.4599 | 43.6215 | 48.9973 | 397.8585 | 374.3397 | 266.0556 | 212.8445
73 | 402.8838 | 1000 | //RD// | 379.068 | 336.0746 | 100 | 269.4162 | 234.5255 | 75 | 215.5329 | 156.3256 | 50 | 73 | 228.2283 | 86.9491 | 63.2394 | 44.1658 | 49.6162 | 402.8838 | 379.068 | 269.4162 | 215.5329
74 | 407.903 | 1000 | //RD// | 383.7905 | 336.0668 | 100 | 272.7726 | 234.5181 | 75 | 218.2181 | 156.3199 | 50 | 74 | 231.0476 | 88.0214 | 64.0188 | 44.7099 | 50.2344 | 407.903 | 383.7905 | 272.7726 | 218.2181
75 | 412.9161 | 1000 | //RD// | 388.5072 | 336.0585 | 100 | 276.1249 | 234.5102 | 75 | 220.8999 | 156.3138 | 50 | 75 | 233.8669 | 89.0935 | 64.798 | 45.2539 | 50.8517 | 412.9161 | 388.5072 | 276.1249 | 220.8999
76 | 417.9231 | 1000 | //RD// | 393.2183 | 336.0499 | 100 | 279.4732 | 234.5018 | 75 | 223.5786 | 156.3075 | 50 | 76 | 236.6861 | 90.1654 | 65.5771 | 45.7978 | 51.4684 | 417.9231 | 393.2183 | 279.4732 | 223.5786
77 | 422.9243 | 1000 | //RD// | 397.9238 | 336.0408 | 100 | 282.8176 | 234.4931 | 75 | 226.2541 | 156.3008 | 50 | 77 | 239.5052 | 91.2372 | 66.356 | 46.3416 | 52.0843 | 422.9243 | 397.9238 | 282.8176 | 226.2541
78 | 427.9195 | 1000 | //RD// | 402.6238 | 336.0313 | 100 | 286.158 | 234.4841 | 75 | 228.9264 | 156.2939 | 50 | 78 | 242.3243 | 92.3088 | 67.1347 | 46.8852 | 52.6995 | 427.9195 | 402.6238 | 286.158 | 228.9264
79 | 432.9091 | 1000 | //RD// | 407.3184 | 336.0215 | 100 | 289.4946 | 234.4747 | 75 | 231.5957 | 156.2867 | 50 | 79 | 245.1434 | 93.3803 | 67.9133 | 47.4287 | 53.3139 | 432.9091 | 407.3184 | 289.4946 | 231.5957
80 | 437.8929 | 1000 | //RD// | 412.0076 | 336.0114 | 100 | 292.8274 | 234.4649 | 75 | 234.2619 | 156.2793 | 50 | 80 | 247.9625 | 94.4516 | 68.6918 | 47.9721 | 53.9277 | 437.8929 | 412.0076 | 292.8274 | 234.2619
81 | 442.8712 | 1000 | //RD// | 416.6916 | 336.0009 | 100 | 296.1565 | 234.4549 | 75 | 236.9252 | 156.2716 | 50 | 81 | 250.7815 | 95.5227 | 69.4701 | 48.5154 | 54.5408 | 442.8712 | 416.6916 | 296.1565 | 236.9252
82 | 447.8439 | 1000 | //RD// | 421.3703 | 335.9901 | 100 | 299.4818 | 234.4445 | 75 | 239.5854 | 156.2637 | 50 | 82 | 253.6004 | 96.5937 | 70.2483 | 49.0585 | 55.1532 | 447.8439 | 421.3703 | 299.4818 | 239.5854
83 | 452.8111 | 1000 | //RD// | 426.044 | 335.9791 | 100 | 302.8035 | 234.4339 | 75 | 242.2428 | 156.2556 | 50 | 83 | 256.4194 | 97.6646 | 71.0263 | 49.6016 | 55.7649 | 452.8111 | 426.044 | 302.8035 | 242.2428
84 | 457.773 | 1000 | //RD// | 430.7125 | 335.9678 | 100 | 306.1216 | 234.4231 | 75 | 244.8973 | 156.2473 | 75 | 84 | 259.2383 | 98.7353 | 71.8041 | 50.1445 | 56.376 | 457.773 | 430.7125 | 306.1216 | 244.8973
85 | 462.7296 | 1000 | //RD// | 435.3761 | 335.9562 | 100 | 309.4362 | 234.412 | 75 | 247.5489 | 156.2388 | 75 | 85 | 262.0572 | 99.8059 | 72.5819 | 50.6873 | 56.9864 | 462.7296 | 435.3761 | 309.4362 | 247.5489
86 | 467.6809 | 1000 | //RD// | 440.0347 | 335.9444 | 112.5 | 312.7472 | 234.4006 | 75 | 250.1978 | 156.2302 | 75 | 86 | 264.8761 | 100.8764 | 73.3595 | 51.23 | 57.5962 | 467.6809 | 440.0347 | 312.7472 | 250.1978
87 | 472.627 | 1000 | //RD// | 444.6885 | 335.9323 | 112.5 | 316.0548 | 234.3891 | 75 | 252.8438 | 156.2214 | 75 | 87 | 267.6949 | 101.9467 | 74.137 | 51.7727 | 58.2053 | 472.627 | 444.6885 | 316.0548 | 252.8438
88 | 477.568 | 1000 | //RD// | 449.3374 | 335.9201 | 112.5 | 319.3589 | 234.3773 | 75 | 255.4871 | 156.2124 | 75 | 88 | 270.5138 | 103.0168 | 74.9143 | 52.3152 | 58.8138 | 477.568 | 449.3374 | 319.3589 | 255.4871
89 | 482.504 | 1000 | //RD// | 453.9816 | 335.9076 | 112.5 | 322.6597 | 234.3654 | 100 | 258.1278 | 156.2033 | 75 | 89 | 273.3326 | 104.0869 | 75.6915 | 52.8576 | 59.4217 | 482.504 | 453.9816 | 322.6597 | 258.1278
90 | 487.435 | 1000 | //RD// | 458.6211 | 335.895 | 112.5 | 325.9572 | 234.3532 | 100 | 260.7657 | 156.194 | 75 | 90 | 276.1513 | 105.1568 | 76.4686 | 53.3999 | 60.0289 | 487.435 | 458.6211 | 325.9572 | 260.7657
91 | 492.3611 | 1000 | //RD// | 463.256 | 335.8822 | 112.5 | 329.2513 | 234.3409 | 100 | 263.401 | 156.1846 | 75 | 91 | 278.9701 | 106.2266 | 77.2455 | 53.9421 | 60.6356 | 492.3611 | 463.256 | 329.2513 | 263.401
92 | 497.2822 | 1000 | //RD// | 467.8862 | 335.8692 | 112.5 | 332.5422 | 234.3285 | 100 | 266.0338 | 156.1751 | 75 | 92 | 281.7888 | 107.2962 | 78.0223 | 54.4842 | 61.2417 | 497.2822 | 467.8862 | 332.5422 | 266.0338
93 | 502.1986 | 1000 | //RD// | 472.512 | 335.856 | 112.5 | 335.8299 | 234.3159 | 100 | 268.6639 | 156.1655 | 75 | 93 | 284.6076 | 108.3657 | 78.799 | 55.0262 | 61.8471 | 502.1986 | 472.512 | 335.8299 | 268.6639
94 | 507.1102 | 1000 | //RD// | 477.1333 | 335.8427 | 112.5 | 339.1144 | 234.3031 | 100 | 271.2915 | 156.1557 | 75 | 94 | 287.4263 | 109.4351 | 79.5756 | 55.5681 | 62.452 | 507.1102 | 477.1333 | 339.1144 | 271.2915
95 | 512.0172 | 1000 | //RD// | 481.7501 | 335.8293 | 112.5 | 342.3957 | 234.2902 | 100 | 273.9166 | 156.1459 | 75 | 95 | 290.245 | 110.5044 | 80.3521 | 56.1099 | 63.0563 | 512.0172 | 481.7501 | 342.3957 | 273.9166
96 | 516.9194 | 1000 | //RD// | 486.3626 | 335.8158 | 112.5 | 345.6739 | 234.2772 | 100 | 276.5392 | 156.136 | 75 | 96 | 293.0636 | 111.5736 | 81.1284 | 56.6516 | 63.66 | 516.9194 | 486.3626 | 345.6739 | 276.5392
97 | 521.8171 | 1000 | //RD// | 490.9708 | 335.8021 | 125 | 348.9491 | 234.2641 | 100 | 279.1593 | 156.126 | 75 | 97 | 295.8823 | 112.6426 | 81.9046 | 57.1932 | 64.2632 | 521.8171 | 490.9708 | 348.9491 | 279.1593
98 | 526.7102 | 1000 | //RD// | 495.5747 | 335.7883 | 125 | 352.2213 | 234.2509 | 100 | 281.777 | 156.1159 | 75 | 98 | 298.7009 | 113.7115 | 82.6808 | 57.7347 | 64.8658 | 526.7102 | 495.5747 | 352.2213 | 281.777
99 | 531.5989 | 1000 | //RD// | 500.1743 | 335.7744 | 125 | 355.4904 | 234.2376 | 100 | 284.3923 | 156.1057 | 75 | 99 | 301.5195 | 114.7804 | 83.4568 | 58.2762 | 65.4678 | 531.5989 | 500.1743 | 355.4904 | 284.3923
100 | 536.4831 | 1000 | //RD// | 504.7698 | 335.7604 | 125 | 358.7565 | 234.2241 | 100 | 287.0052 | 156.0954 | 75 | 100 | 304.3382 | 115.8491 | 84.2326 | 58.8175 | 66.0693 | 536.4831 | 504.7698 | 358.7565 | 287.0052
150 | 775.8881 | 1000 | //RD// | 730.0228 | 335.0242 | //RD// | 518.8513 | 233.5179 | 125 | 415.081 | 155.5562 | 100 | 150 | 445.2583 | 169.1627 | 122.9066 | 85.7891 | 95.5527 | 775.8881 | 730.0228 | 518.8513 | 415.081
200 | 1008.0761 | 1000 | //RD// | 948.4854 | 334.3451 | //RD// | 674.1199 | 232.8663 | //RD// | 539.2959 | 155.0588 | 125 | 200 | 586.1704 | 222.2984 | 161.4037 | 112.6194 | 124.1473 | 1008.0761 | 948.4854 | 674.1199 | 539.2959
250 | 1235.0412 | 1000 | //RD// | 1162.0338 | 333.7578 | //RD// | 825.8958 | 232.3031 | //RD// | 660.7166 | 154.6287 | 150 | 250 | 727.0802 | 275.3082 | 199.7749 | 139.3491 | 152.0987 | 1235.0412 | 1162.0338 | 825.8958 | 660.7166
300 | 1457.929 | 1000 | //RD// | 1371.746 | 333.2502 | //RD// | 974.9451 | 231.8162 | //RD// | 779.9561 | 154.257 | //RD// | 300 | 867.989 | 328.2208 | 238.049 | 166.0011 | 179.5479 | 1457.929 | 1371.746 | 974.9451 | 779.9561
350 | 1677.4823 | 1000 | //RD// | 1578.3208 | 332.8068 | //RD// | 1121.7646 | 231.3909 | //RD// | 897.4117 | 153.9324 | //RD// | 350 | 1008.8974 | 381.0545 | 276.2444 | 192.5902 | 206.5865 | 1677.4823 | 1578.3208 | 1121.7646 | 897.4117
Note on U3: DEMANDA PROMEDIO
Note on V3: DEMANDA PROMEDIO
Note on W3: DEMANDA PROMEDIO