## CONDUCTOR
PROYECTO BARRIO LOJA
De | Hasta | Distancia (mts) | Conductor ACSR 2 | Conductor Preensamblado 2x35(35) |  | Multiplex 3x6 | Conductor TTU # 1/0 | Conductor TTU # 3/0
P1e | P2 | 81 | 81 | 81
P2 | P3 | 80 | 80 | 80
P3 | P4 | 81 | 81 | 81
P4 | P5 | 81 | 162
P5 | P6 | 82 | 82 | 82
P6 | P7 | 81 | 81 | 81
P7 | P8 | 81 | 81 | 81
P8 | P9e | 92 | 184
|  | Subtotal | 832 | 486 |  | 0 | 0 | 0
|  | Desperdicio 1,5% | 12.48 | 7.29 |  | 0
|  | TOTAL | 844.48 | 493.29 |  | 0 | 0 | 0
Conductor Concentrico de Cobre 2x4(4)
|  |  |  | # Acometidas | 13
|  |  |  | Distancia promedio de acometida | 20
260
0.416

## ESTRUCTURAS
ITEM | ALTURA | KGF | POSTE | TIPO | Estructura MT | Estructura BT | TENSOR | Seccionador | Pararrayos | Trafo | Luminaria | Acometida
1 | 11m | 400 | P1e | HA | 1CDT | 1ED | TAT-0TS+TAT-0TD
2 | 12m | 500 | P2 | FV | 1CPT | 1EP |  |  |  |  | 90W | 1
3 | 12m | 500 | P3 | FV | 1CPT | 1EP |  | 1 Secc | 1 Pararrayos | 10 kVA
4 | 12m | 500 | P4 | FV | 1CPT | 1ED | TAD-0TS |  |  |  | 90W | 1
5 | 12m | 500 | P5 | FV | 1CPT | 1ED | TAD-0TS |  |  |  | 90W | 1
6 | 12m | 500 | P6 | FV | 1CPT | 1EP |  |  |  |  | 90W | 1
7 | 12m | 500 | P7 | FV | 1CPT | 1EP |  | 1 Secc | 1Pararrayos | 10 kVA | 90W | 1
8 | 12m | 500 | P8 | FV | 1CAT | 1ED | TAT-0TS+TAD-0TS |  |  |  | 90W | 1
9 | 11m | 400 | P9e | HA | 1CDT | 1ED | TAT-0TS+TAT-0TD
Conteo de estructuras
|  | Descripción |  |  | Suma 1 | Suma 2 | Subtotal
|  | Postes 12m FV 500 kgf |  |  | 7 |  | 7 |  | excav Postes | 15
|  | Postes 10m FV 400 kgf |  |  | 0 |  | 0 |  | excav PT | 2
|  | 1CDT |  |  | 2 |  | 2
|  | 1CPT |  |  | 6 |  | 6
|  | 1CAT |  |  | 1 |  | 1
|  | 1EP |  |  | 4 |  | 4
|  | 1ER |  |  | 0 |  | 0
|  | 1ED |  |  | 5 |  | 5
|  | TAT-0TS |  |  | 0 | 3 | 3
|  | TAT-0TD |  |  | 0 | 2 | 2
|  | TAT-0TS+TAT-0TD |  |  | 2 |  | 2
|  | TAT-0TS+TAD-0TS |  |  | 1 |  | 1
|  | TAD-0TS |  |  | 2 | 1 | 3
|  | Seccionadores 1F (incluye Pararrayos) |  |  | 2 |  | 2
|  | 90W |  |  | 6 |  | 6
|  | Pararrayos |  |  | 0 |  | 0
|  | 10 kVA |  |  | 2 |  | 2
|  | Acometidas |  |  | 6 |  | 6

## MATERIALES
PRESUPUESTO PROYECTO BARRIO LOJA
Anexo #2
| Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U Materiales | Subtotal Mat | Mano de Obra | Sub M.O
SI | 1 | Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG | mts | 845 | 0.85 | 718.25 | 0.97 | 819.65
SI | 2 | Suministro y tendido de cable preensamblado 2x35+1x35 mm2 | mts | 494 | 4.38 | 2163.72 | 1.54 | 760.76
SI | 3 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 metros, 500 kgf | U | 7 | 875.75 | 6130.25 | 122.9 | 860.3
| 5 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CDT 15kV | U | 2 | 116.95 | 233.9 | 54.15 | 108.3
| 6 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CPT 15kV | U | 6 | 31.58 | 189.48 | 21.66 | 129.96
| 7 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CAT 15kV | U | 1 | 41.12 | 41.12 | 27.08 | 27.08
SI | 8 | Suministro y montaje de Estructura EST-1EP 240V | U | 4 | 20.06 | 80.24 | 16.83 | 67.32
SI | 10 | Suministro y montaje de Estructura EST-1ED 240V | U | 5 | 27.55 | 137.75 | 42.08 | 210.4
SI | 11 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 13.8 kV | U | 3 | 69.49 | 208.47 | 32.08 | 96.24
SI | 12 | Suministro y montaje tensor a tierra doble 13.8 kV | U | 2 | 93.09 | 186.18 | 44.91 | 89.82
SI | 13 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 240 V | U | 3 | 60.61 | 181.83 | 25.66 | 76.98
SI | 14 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase (incluye cruceta y sin pararrayos) | U | 2 | 201.07 | 402.14 | 50.57 | 101.14
SI | 15 | Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W | U | 6 | 453.5 | 2721 | 39.15 | 234.9
SI | 16 | Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico | U | 2 | 591.11 | 1182.22 | 84.15 | 168.3
| 17 | Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 10 kVA | U | 2 | 1317.87 | 2635.74 | 92.9 | 185.8
SI | 18 | Suministro, montaje e instalacion de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V directa | U | 6 | 126.52 | 759.12 | 44.15 | 264.9
SI | 19 | Suministro, montaje e instalacion de medidor bifasico Radio Frecuencia bajo voltaje 220-127V // 240-120V | U | 6 | 49.2 | 295.2 | 40.31 | 241.86
SI | 20 | Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso | U | 15 |  | 0 | 184.15 | 2762.25
SI | 21 | Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso | U | 2 |  | 0 | 192.9 | 385.8
SI | 22 | Suministro, montaje e instalacion de abrazadera para acometidas simple | U | 6 | 7.88 | 47.28 | 7.45 | 44.7
SI | 23 | Desmontaje y desalojo de red media tensión monofásica (incluye: conductor, herrajes, aisladores y seccionador) | mts | 700 |  | 0 | 0.82 | 574
SI | 25 | Retiro y desalojo de poste de hormigón | U | 2 |  | 0 | 112.9 | 225.8
SI | 27 | Desbroce de vegetacion | km | 0.3 |  | 0 | 496.6 | 148.98
[6 empty] | 1 | Subtotal Mat | 18313.89
[6 empty] | 2 | Subtotal M.O | 8585.24
[7 empty] | Sub 1+2 | 26899.13
[7 empty] | IVA 12% | 3227.8956
[7 empty] | TOTAL | 30127.0256