EXPANSIÓN Y REPOTENCIACION DE LA RED DE MT Y BT DEL BARRIO NUEVO SECTOR URBANO - ISLA ISABELA

Memoria técnica descriptiva

Antecedentes

Este documento contiene el diseño de la expansión y repotenciación de la red eléctrica que brinda el servicio en el Barrio Nuevo en la zona urbano-marginal de la isla Isabela. El diseño implica el cambio de la configuración de la red monofásica en el Barrio Nuevo perteneciente a la parroquia Tomas de Berlanga, con un costo referencial de $ 34.941,14 incluido IVA.

Objetivo

El objetivo que se requiere alcanzar en el presente estudio es repotenciar y expandir la red monofásica, la cual recorre las calles que se encuentran sin el tendido eléctrico, en donde se mejorará el servicio a 3 clientes existentes y se dotará del mismo a 10 nuevos clientes, de esta manera se aportará al desarrollo socio-económico de los habitantes de esta zona, el estudio deberá alcanzar todos los requerimientos técnicos de la empresa Elecgalápagos.

Descripción del proyecto

Características generales:

Voltaje media tensión:				7.97kV

Longitud red media tensión monofásica desnuda:             No aplica

Longitud red baja tensión pre ensamblada 2F +N:	0.61km

Equipo de transformación:				1 - 25 kVA ;  1Ø

No. postes 12 metros 500 kfg fibra de vidrio:                    No aplica

No. postes 10 metros 400 kfg fibra de vidrio:                    13

No. de Luminarias:					8

Tipo de luminaria:					LED 110W

Longitud de acometida:				0.26km

No. de acometidas:				                13

No. de medidores:					13

Red existente

Actualmente 3 moradores en el Barrio Nuevo de la isla Isabela cuentan con el servicio eléctrico, sin embargo, se plantea el proyecto para que estos usuarios cuenten con un servicio de calidad y se pueda brindar 10 nuevos servicios en el sector, de esta manera mejoraría las condiciones de vida de los habitantes del sector.

Red proyectada

En el sector se cuenta con una red de media tensión con conductor de aluminio desnudo, tipo ACSR, en calibre #2 para las fases y #2 para el neutro, a la cual se conectará un transformador de 25 kVA para par servicio en baja tensión con conductor preensamblado 2x50+1x50 mm2. La configuración a utilizar en toda la red de B.V. será radial, tipo 1F3C.

Las unidades de construcción que se emplearán serán las consideradas en la homologación del MERNNR.

Estaciones de transformación

Se colocará 1 transformador monofásico autoprotegido de 25 kVA, el mismo que dotará del servicio de electricidad a 3 usuarios existentes y 10 usuarios nuevos, el cual se conectara a la red de M.V a través de un seccionador fusible unipolar abierto.

La red primaria posee un nivel de tensión de 7,97 kV.  La red secundaria tendrá un nivel de tensión de 240/120V.

Tensores

Los tensores serán utilizados para los terminales de línea y en las estructuras que requieran absorber esfuerzos por cambios de dirección.  La ubicación y tipo de tensores se los definirá en los respectivos planos eléctricos.

Luminarias

Las luminarias utilizadas serán de tecnología led de 110 W, el control será de manera individual con su correspondiente fotocélula y serán energizadas desde la red de B.V.

Anexos

Forman parte integrante del presente estudio los anexos que se listan a continuación:

- ANEXO 1.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

- ANEXO 2.- PRESUPUESTO REFERENCIAL DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

- ANEXO 3.- CAIDA DE TENSIÓN EN REDES PROYECTADAS

- ANEXO 4.- PLANOS DE REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES

- ANEXO 5.- PLANOS DE REDES ELECTRICAS PROYECTADAS

__________________

Ing. Rene Chumbi

Jefe de Planificación

ELECGALAPAGOS