EXPANSIÓN Y RECONFIGURACION DE LA RED DE M.V Y B.V DEL SECTOR CERRO VERDE DE LA ZONA RURAL - ISLA ISABELA

Memoria técnica descriptiva

Antecedentes

Este documento contiene el diseño de la expansión y reconfiguración de la red eléctrica que brinda el servicio al sector denominado Cerro Verde en la zona rural de la isla Isabela. El diseño implica el cambio de la configuración de la red monofásica en el sector el Cerro Verde perteneciente a la parroquia Tomas de Berlanga, con un costo referencial de $  90.471,36 incluido IVA.

Objetivo

El objetivo que se requiere alcanzar en el presente estudio es incrementar la cobertura del servicio electico mediante la expansión y reconfiguración de la red monofásica, la cual estará junto a la vía y servirá para brindar servicio a 4 nuevos usuarios y mejorar la calidad del servicio para 1 cliente existente, aportando de esta manera al desarrollo socio-económico de los habitantes de la zona rural, el estudio deberá alcanzar todos los requerimientos técnicos de la empresa Elecgalápagos.

Descripción del proyecto

Características generales:

Voltaje media tensión:				7.97kV

Longitud red media tensión monofásica desnuda:             3.39km

Longitud red baja tensión pre ensamblada 2F +N:	0.13km

Equipo de transformación:				4 - 10 kVA ;  1Ø

No. postes 12 metros 500 kfg fibra de vidrio:                    32

No. postes 10 metros 400 kfg fibra de vidrio:                    1

No. de Luminarias:					5

Tipo de luminaria:					LED 110W

Longitud de acometida:				0.15km

No. de acometidas:				                5

No. de medidores:					5

Red existente

Actualmente solo 1 moradores del sector El Cerro Verde ubicado en la parte rural de la isla Isabela cuentan con el servicio eléctrico, sin embargo, se plantea el proyecto para que este usuario cuente con un servicio de calidad y se pueda brindar 4 nuevos servicios en el sector, de esta manera mejoraría la producción agrícola y ganadera del sector.

Red proyectada

La red proyectada se sustentará en postes de fibra de vidrio de 12 metros de longitud, los cuales estarán ubicados junto a la vía de acceso a este lugar. Se empleará conductor de aluminio desnudo, tipo ACSR, en calibre #2 para las fases y #2 para el neutro, que inicia desde el P14 y se extiende a lo largo de aproximadamente 3,39 km hasta el poste proyectado P46 con una configuración radial 1F2C. Para la red de B.V el conductor a emplear será el preensamblado 2x35+1x35 mm2. La configuración a utilizar en toda la red de B.V. será radial, tipo 1F3C.

Las unidades de construcción que se emplearán serán las consideradas en la homologación del MERNNR.

Estaciones de transformación

A lo largo de la red de colocarán 4 transformadores monofásicos autoprotegidos de 10 kVA, los cuáles serán dotarán del servicio de electricidad a 1 usuario existente y 4 usuarios nuevos, los cuales se conectarán a la red de M.V a través de seccionadores fusibles unipolares abiertos.

La red primaria posee un nivel de tensión de 7,97 kV.  La red secundaria tendrá un nivel de tensión de 240/120V.

Tensores

Los tensores serán utilizados para los terminales de línea y en las estructuras que requieran absorber esfuerzos por cambios de dirección.  La ubicación y tipo de tensores se los definirá en los respectivos planos eléctricos.

Luminarias

Las luminarias utilizadas serán de tecnología led de 110 W, el control será de manera individual con su correspondiente fotocélula y serán energizadas desde la red de B.V.

Anexos

Forman parte integrante del presente estudio los anexos que se listan a continuación:

- ANEXO 1.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

- ANEXO 2.- PRESUPUESTO REFERENCIAL DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

- ANEXO 3.- CAIDA DE TENSIÓN EN REDES PROYECTADAS

- ANEXO 4.- PLANOS DE REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES

- ANEXO 5.- PLANOS DE REDES ELECTRICAS PROYECTADAS

__________________

Ing. Rene Chumbi

Jefe de Planificación

ELECGALAPAGOS