Expansión de las redes de distribución de Medio y Bajo Voltaje del sector Chacra Nueva - ISLA ISABELA

Memoria técnica descriptiva

Antecedentes

Este documento contiene el diseño de la expansión de la red eléctrica de medio y bajo voltaje para los usuarios el sector Chacra Nueva perteneciente a la zona rural de la isla Isabela, el diseño implica la construcción de un ramal en M.V monofásico nuevo que parte desde el poste #P1 y recorre una longitud aproximada de 403m, las redes proyectadas tienen un costo referencial de $23.920,61 incluido IVA.

Objetivo

El objetivo que se requiere alcanzar en el presente estudio es incrementar la cobertura del servicio eléctrico mediante la expansión de las redes de medio y bajo voltaje,   aportando al desarrollo socio-económico de los habitantes de la zona rural, el estudio deberá alcanzar todos los requerimientos técnicos de la empresa Elecgalápagos.

Descripción del proyecto

Características generales:

Voltaje media tensión:				13.8kV

Longitud red media tensión monofásica desnuda:	0.403km

Longitud red baja tensión pre ensamblada 2F +N:	0.073Km

Equipo de transformación:				1 - 10 kVA ;  1Ø

No. postes 12 metros 500 kfg fibra de vidrio:                    6

No. Postes 10 metros 400 kfg fibra de vidrio:                    2

No. de Luminarias:					2

Tipo de luminaria:					LED 110W

Longitud de acometida:				0.030km

No. de acometidas:				                1

No. de medidores:					1

Red existente

La red existente de la cual se propone realizar la extensión de la red de M.V se sirve del alimentador #2, es una red tipo radial con configuración 1F2C conductor ACSR 1x2(2). La red pasa por un poste de madera #25434 el mismo que será cambiado.

Red proyectada

La red proyectada se sustentará en postes de fibra de vidrio  de 10 y 12 metros de longitud, según sea el caso y de acuerdo a la topografía del sector. Se empleará conductor de aluminio desnudo, tipo ACSR, en calibre #2 tanto para la fase como para el neutro, que inicia desde el P1 y se extiende a lo largo de aproximadamente 0.403 km hasta llegar al poste P3  con una configuración radial 1F2C, para el arranque se utilizara una estructura 1CRT+1ER. Para la red de B.V el conductor a emplear será el preensamblado 2x35+1x35 mm2. La configuración a utilizar en toda la red de B.V. será radial, tipo 1F3C.

La red proyectada de M. V contará con un punto de seccionamiento en el arranque.

Las unidades de construcción que se emplearán serán las consideradas en la homologación del MERNNR.

Estaciones de transformación

A lo largo de la red se proyecta instalar 1 transformador  monofásicos autoprotegidos de 10 kVA, el cual ira ubicado sobre el poste P5, el mismo que se conectará a la red  de M.V a través de  un equipo de seccionamiento fisible unipolar abierto, conforme el plano Anexo, con lo que se dispondrá de redes de B.V. en una configuración 1F3C, que dotará del servicio de electricidad a los abonados proyectados.

Niveles de voltaje

La red primaria posee un nivel de tensión de 13,8/7,97 kV.  La red secundaria tendrá un nivel de tensión de 240/120V.

Tensores

Los tensores serán utilizados para los terminales de línea y en las estructuras que requieran absorber esfuerzos por cambios de dirección.  La ubicación y tipo de tensores se los definirá en los respectivos planos eléctricos.

Luminarias

Las luminarias utilizadas serán de tecnología led de 110 W, el control será  de manera individual con su correspondiente fotocélula y serán energizadas desde la red de B.V.

Anexos

Forman parte integrante del presente estudio los anexos que se listan a continuación:

- ANEXO 1.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

- ANEXO 2.- PRESUPUESTO REFEREANCIAL DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

- ANEXO 3.- CAIDA DE TENSIÓN EN REDES PROYECTADAS

- ANEXO 4.- PLANOS DE REDES ELECTRICAS EXISTENTES Y PROYECTADAS

__________________

Ing. Rene Chumbi

Jefe de Planificación

ELECGALAPAGOS