## CONDUCTOR
PROYECTO LAS MERCEDITAS
De | Hasta | Distancia (mts) | Conductor ACSR 2 | Conductor Preensamblado 2x50(50) |  | Multiplex 3x6 | Conductor TTU # 1/0 | Conductor TTU # 3/0
P1 | P2 | 73 | 146
P2 | P3 | 92 | 184
P3 | P4 | 61 |  | 61
P4 | P5 | 61 |  | 61
P5 | P6 | 62 |  | 62
|  | Subtotal | 330 | 184 |  | 0 | 0 | 0
|  | Desperdicio 1,5% | 4.95 | 2.76 |  | 0
|  | TOTAL | 334.95 | 186.76 |  | 0 | 0 | 0
Conductor Concentrico de aluminio 2x4(4)
|  |  |  | # Acometidas | 2
|  |  |  | Distancia promedio de acometida | 30
60

## ESTRUCTURAS
ITEM | ALTURA | KGF | POSTE | TIPO | Estructura MT | Estructura BT | TENSOR | Seccionador | Trafo | Luminaria | Acometida | Medidor | Abrazadera para acometida
1 | 12m | 500 | P1 | FV | 1CRT+1CPT | 1ER+1EP | TAT-0PS | 1 secc
2 | 12m | 500 | P2 | FV | 1CAT | 1EP | TAT-0TS
3 | 12m | 500 | P3 | FV | 1CRT | 1ED | TAT-0TS+TAD-0TS | 1 secc | 10 KVA | 110W | 1 | 1 | 1
4 | 10m | 500 | P4 | FV |  | 1EP | TAD-0TS |  |  | 110W
5 | 10m | 500 | P5 | FV |  | 1EP | TAD-0TS |  |  | 110W
6 | 10m | 400 | P6 | FV |  | 1ER | TAD-0TS |  |  | 110W | 1 | 1 | 1
7 | 10m | 400 | P7 | FV |  |  | TAD-0TS
Conteo de estructuras
|  | Descripción |  |  | Suma 1 | Suma 2 | Subtotal |  | Excavaciones
|  | Postes 12m FV 500 kgf |  |  | 3 |  | 3 |  | 15
|  | Postes 10m FV 400 kgf |  |  | 4 |  | 4
|  | 1CRT |  |  | 1 | 1 | 2
|  | 1CPT |  |  | 0 | 1 | 1
|  | 1CAT |  |  | 1 |  | 1
|  | 1EP |  |  | 3 | 1 | 4
|  | 1ER |  |  | 1 | 1 | 2
|  | 1EP+1ER |  |  | 0 |  | 0
|  | 1PR3e+1ER |  |  | 0 |  | 0
|  | 1ED |  |  | 1 |  | 1
|  | TAT-0TS |  |  | 1 | 1 | 2
|  | TAD-0TS |  |  | 4 | 1 | 5
|  | TAT-0PD |  |  | 0 |  | 0
|  | TAT-0PS |  |  | 1 |  | 1
|  | TAD-0FS |  |  | 0 |  | 0
|  | TAT-0TD |  |  | 0 |  | 0
|  | Seccionadores |  |  | 2 |  | 2
|  | Trafo monofásico 25 kVA |  |  | 0 |  | 0
|  | Trafo monofásico 10 kVA |  |  | 1 |  | 1
|  | 110W |  |  | 4 |  | 4
|  | 2(110W) |  |  | 0
|  | medidor |  |  | 2 |  | 2
|  | Acometidas |  |  | 2 |  | 2
|  | Abrazadera |  |  | 2 |  | 2

## MATERIALES
Sector las Merceditas
Anexo # 2
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | P. U Materiales | Subtotal Mat | Mano de Obra | Sub M.O
1 | Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG | mts | 334.95 | 0.85 | 284.7075 | 0.97 | 324.9015 | 167.475
2 | Suministro y tendido de cable preensamblado 2x35+1x35 mm2 | mts | 186.76 | 4.38 | 818.0088 | 1.54 | 287.6104
3 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 metros, 500 kgf | U | 3 | 875.75 | 2627.25 | 122.9 | 368.7
4 | Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 10 metros, 400 kgf | U | 4 | 740.15 | 2960.6 | 122.9 | 491.6
7 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CR 15kV | U | 2 | 47.16 | 94.32 | 27.08 | 54.16
8 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CA 15kV | U | 1 | 41.12 | 41.12 | 27.075 | 27.075
10 | Suministro y montaje de Estructura EST-1CP 15kV | U | 1 | 31.58 | 31.58 | 21.66 | 21.66
11 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1EP 240V | U | 4 | 20.06 | 80.24 | 16.83 | 67.32
12 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1ER 240V | U | 2 | 14.93 | 29.86 | 21.04 | 42.08
13 | Suministro y montaje de Estructura ESE-1ED 240V | U | 1 | 27.55 | 27.55 | 42.08 | 42.08
14 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 240 V | U | 5 | 60.61 | 303.05 | 25.66 | 128.3
17 | Suministro y montaje tensor poste simple 13,8 kV | U | 1 | 60.01 | 60.01 | 27.66 | 27.66
19 | Suministro y montaje tensor a tierra simple 13,8 kV | U | 2 | 69.49 | 138.98 | 32.08 | 64.16
20 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase (Incluye cruceta y pararrayos) | U | 1 | 264.35 | 264.35 | 66.23 | 66.23
21 | Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible para una fase (incluye cruceta y Sin Pararrayos) | U | 1 | 201.07 | 201.07 | 50.57 | 50.57
23 | Suministro, montaje e instalación transformador monofásico autoprotegidol 1F, 10 kVA | U | 1 | 1317.87 | 1317.87 | 92.9 | 92.9
24 | Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W | U | 4 | 453.5 | 1814 | 39.15 | 156.6
25 | Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico | U | 2 | 591.11 | 1182.22 | 84.15 | 168.3
26 | Suministro, montaje e instalacion de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V directa | U | 2 | 126.52 | 253.04 | 44.15 | 88.3
27 | Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso | U | 15 | - | - | 184.15 | 2762.25
28 | Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso | U | 2 | - | - | 192.9 | 385.8
29 | Suministro y montaje de abrazadera para acometida en bajo voltaje 240-120V(Maximo 6 Acometidas) | U | 2 | 7.88 | 15.76 | 7.45 | 14.9
34 | Desbroce de vegetacion | km | 0.23 | - | - | 496.6 | 114.218
36 | Suministro, montaje e instalacion de medidor bifasico Radio Frecuencia bajo voltaje 220-127V // 240-120V | U | 2 | 49.2 | 98.4 | 40.31 | 80.62
[6 empty] | Subtotal Mat | 12643.9863
[6 empty] | Subtotal M.O | 5927.9949
[6 empty] | Sub 1+2 | 18571.9812
[6 empty] | IVA 12% | 2228.6377
[6 empty] | TOTAL | 20800.6189
[8 empty] | 18571.9812 | 474.3801
2985.8491