## Tabler de Distribución General
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
Tablero de Distribución General Switchboard, compuesto por: IP54 y envolvente para exterior , Barraje de 5000A
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Modelo | Insonoro
2 | Fabricante | Especificar
3 | País de origen | Especificar
4 | Fses | 3
5 | Voltaje Nominal | 480 V
6 | Corriente de cortocircuito | 50kA
7 | Neutro en el Sistema | TN-S
8 | Neutro Distribuido | NO
9 | iPMCC | SI
10 | IP | IP54 o mayor
11 | Temperatura Ambiente | 35°C
12 | Límite inferior de temperatura ambiente | -5°C
13 | Limite Superior de temperatura ambiente | 40°C
14 | Humedad Relativa a 20°C | 75%
15 | Ventilación | Natural
16 | Techo Ventilado | SI
17 | Entorno químico (corrosión) | 3C1 clase, acero inoxidable
18 | Material de Barra | Cobre
19 | Capacidad de Barra | 5000 A min
20 | Opción de recubrimiento | Plata para exterior
21 | Recubrimiento epoxi | SI
22 | Norma | IEC
23 | Forma | 3B
24 | Relación máxima de armónicos | 20%
25 | Resistencia al arco interno | Clase C-criterio a a 7, protección personal
26 | Altura Maxima | 2200 msm
27 | Cable identificado | SI
28 | Tipo de tensión auxiliar #1 | AC
29 | Voltaje Auxiliar #1 | 110V
30 | Tipo de tensión auxiliar #2 | AC
31 | Voltaje Auxiliar #2 | 110V
32 | Tipo de contacto auxiliar #2 | Estándar
33 | Tipo de tensión auxiliar #3 | AC
34 | Voltaje Auxiliar #3 | 110V
35 | Tipo de contacto auxiliar #3 | Estándar
36 | Frecuencia | 60Hz
37 | Breaker | SI- De acuerdo a las condiciones en campo
38 | Celdas | 8
39 | Protección Inteligente | SI
40 | Unidad de disparo integrada | Si
41 | CT por fase | SI - 3
42 | PT por fase | SI - 3
43 | Numero de Cables de Control | 50-79
44 | Sección | 1
45 | Panel | Tipo Exterior
46 | Norma: | IEC EN 61439-1/2
47 | Medidores que registran las variables comunes de energia por fase (voltaje, corriente, potencia P, Q, S, Cosfi, etc) y que permita obtener registros historicos diezminutales | SI
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## GRUPO ELECTRÓGENO
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
Generador de Emergencia 200kW de tipo Stand By
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Modelo | Insonoro
2 | Fabricante | Especificar
3 | País de origen | Especificar
4 | Altura maxima de Instalación sobre el nivel del mar | 500 msnm
5 | Número de fases | 3
6 | Potencia | 200kW
7 | Revoluciones | 1800RPM
8 | Frecuencia | 60 Hz
9 | Montaje: Interior o Intemperie | Intemperie
10 | Voltajes nominales de devanados (relación de transformación)
10.1 | b) Baja tensión (Ø-Ø) | 220/127 V
11 | Factor de Potencia | 0.8
12 | Motor | Diésel enfriado por agua
13 | cilindros | 6 en línea 4 ciclos
14 | Inyección | Directa
15 | Aspiración | Turbocargado
16 | Gobernador eléctrico | SI
17 | Gobernación de velocidad electrónica | SI
18 | Arranque eléctrico y carga por altenador de 24V | SI
19 | Radiador Diseñado para temperaturas ambiente de 50°C | SI
20 | Filtro de aire seco | SI
21 | Alternador AC | SI
22 | Capacidad regulación de voltaje | +-1%
23 | Regulación de voltaje Steadystate | <1,5%
24 | Sistema de excitación de imanes permanentes (PMG) directamente acoplado al motor con acople flexible | SI
25 | Sistema Monobloque | SI
26 | Panel de Control Electrónico | SI
27 | Protección de falla y preparado para transferencia automática con arranque remoto a 2 hilos | SI
28 | Parada automática por: baja presión de aceite, alta temperatura de agua, sobre/baja velocidad, falla de arranque con 3 intentos de arranque | SI
29 | Medición tipo digital: amperímetro, voltímetro, frecuencímetro, horómetro, termómetro, manómetro. | SI
30 | Pulsador parada de emergencia | SI
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## TRANSFORMADOR DE POTENCIA
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 4 MVA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Clase | Convencional en aceite
2 | Fabricante | Especificar
3 | País de origen | Especificar
4 | Altura maxima de Instalación sobre el nivel del mar | 500 msnm
5 | Número de fases | 3
6 | Número de devanados | 2
7 | Frecuencia | 60 Hz
8 | Montaje: Interior o Intemperie | Intemperie
9 | Voltajes nominales de devanados (relación de transformación)
9.1 | a) Media tensión (Ø-Ø/ Ø-tierra ) | 13.8/7.97 kV
9.2 | b) Baja tensión (Ø-Ø) | 480 V
10 | Grupo de conexiones con neutro accesible | Yyn
11 | Potencia nominal continua de salida en todas las posiciones de los conmutadores de tomas como: enfriamiento natural y 1a. etapa de enfriamiento forzado. | 4 / 5,2 MVA
12 | Sistema de enfriamiento | ONAN / ONAF
13 | Conmutador manual de tomas sin tensión en el lado de alta tensión (primario) | si
13.1 | a) Rango de variación respecto al voltaje nominal | ±2X2.5 %
13.2 | b) Número total de tomas incluyendo la nominal | 5
14 | Tensiones mínimas que debe resistir a impulso/frecuencia industrial a nivel del mar
14.1 | a) Arrollamiento de media tensión (primario) | 95 / 38 kV
14.2 | b) Arrollamiento de baja tensión (secundario) | 4, / 1 kV
14.3 | c) Pasatapas de media tensión, lado línea | 125/50 kV
14.4 | d) Pasatapas de baja tensión, lado línea | 125/50 kV
14.5 | e) Pasatapas de neutro | 125/50 kV
15 | Corriente máxima de cortocircuito del sistema a los terminales del transformador | 4.3/8.9 kA
16 | Impedancia de cortocircuito A 75°C y a potencia nominal MT- BT en la base nominal máxima de cada transformador | 7.1 %
17 | Relación y clase de transformadores de corriente tipo "bushing"
17.1 | a) En media tensión
| - Cantidad (total) | 3
| Relación de transformación | MR200/5
| Clase de precisión y carga | 5P20-30VA
17.2 | b) En baja tensión
| Cantidad (total) | 3
| Relación de transformación | MR 600/5
| Clase de precisión y carga | 5P20-30VA
| Cantidad (total) | 3
| Relación de transformación | MR 600/5
| Clase de precisión y carga | 0.2-30VA
17.3 | c) NEUTRO
| Cantidad (total) | 1
| Relación de transformación | MR 1300/5
| Clase de precisión y carga | 5P20-60VA
18 | Mínima distancia de contorneo de los pasatapas Polución Grado III
18.1 | a) Alta tensión (primario) | 1813
18.2 | b) Media tensión | N/A
18.3 | c) Baja tensión (secundario) | 600
18.4 | d) Neutro del Transformador | 600
19 | Valores de pérdidas, a la potencia nominal y a 75°C
19.1 | a) Pérdidas en vacío | ≤27.0 Kw
19.2 | b) Pérdidas con carga | ≤140.0 kW
20 | Voltaje para sistema de enfriamiento | 220/127 V
21 | Detector y transmisor de temperatura de devanados y de aceite para indicación a distancia. | Pt100 ó Ni100
22 | Presión interna máxima de la cuba llena de aceite en el nivel superior.(Internal top-oil pressure)(ANSI C57.12.10-1997) | ≤43.12 kPa
23 | Grado de vacío soportable para proceso de secado y primer llenado de aceite (ANSI C57.12.10-1997) | Vacío completo (full vacuum)
24 | Terminales y/o conectores tipo elbow adecuado para cable:
24.1 | b) Pasatapas de media tensión, lado línea | 4/0 - 2/0 Kcmil
24.2 | c) Pasatapas de baja tensión, lado línea | 4/0 - 2/0 Kcmil
24.3 | d) Pasatapas de neutro | 2/0 -1/0 Kcmil
25 | Normas de Fabricación | ANSI C 57.12
26 | Máximo nivel de ruido con ventiladores encendidos | <=76 db
27 | Cuba de acero de acuerdo a la norma ASTM, bajo contenido de carbono y material no magnético | ASTM:A283 grado C y 321
28 | Aislamiento de los devanados | Clase E 120 °C
29 | Aislamiento del núcleo | Clase B 130 °C
30 | Pintura externa | Resistente a la intemperie y corrosión no menor a 140µm, RAL 7033
31 | Sistema de monitoreo de temperatura de aceite y bobinados con comunicación 61850 | Requerido
32 | Controlador de señales del transformador, temperatura, LTC, nivel de aceite, análisis de gases, etc. | Requerido
33 | Grado protección gabinetes | IP65
34 | Base y pararrayos con accesorios lado 13.8 kV adosados al cuerpo del transformador | Requerido
35 | PARARRAYOS 13,8 KV
35.1 | Voltaje Nominal del sistema | 13.8 KV
35.2 | Frecuencia nominal, | 60 Hz
35.3 | Sistema de puesta a tierra efectivamente aterrizado | si
35.4 | Máximo voltaje del sistema, | 15 KV
35.5 | Voltaje Nominal de pararrayos | 12 KV
35.6 | Corriente nominal de descarga | 10 KA
35.7 | Tipo de pararrayos | Zn0
35.8 | Tipo de trabajo | Estación HEavy Duty
35.9 | Clase de alivio de presión | A
35.10 | Clase de descarga NORMA IEC | 4
35.11 | Contador de descargas | No
35.12 | Platina de tierra | si
35.13 | Conectores para pararrayos | 3
36 | Pruebas FAT deberá ser ejecutada en Fabrica con 2 personas delegadas de ELECGALAPAGOS. | SI
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## TRANSFORMADOR SECO
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
TRANSFORMADOR SECO
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Norma | ANSI C-57-12-26 IEC 76 - 214
6 | Tipo/Clase | PADMOUNTED/C2
7 | Potencia asignada | 150 KVA
8 | Tensión del primario: | 13,8 kV
9 | Nivel de Aislamiento
9.1 | AT: | 34/110 kV
9.2 | BT: | 4/- kV
10 | Pérdidas:
10.1 | Io (%) | 1.4
10.2 | Po (W) | 600
11 | Impedancia: | 0.0575
12 | Regulación para la tensión primaria: | ± 2,5 %, ± 5 %
13 | Tensión del secundario: | 220 / 127 V
14 | Grupo de Conexión: | Dyn1
15 | Frecuencia asignada: | 60 Hz
16 | Límite de calentamiento máximo arrollamientos: | 100 K
17 | Tensión de cortocircuito (a 120°C) | 6 % (tolerancia de ±7,5 %)
19 | Clase Térmica: | F (155ºC)
20 | Nivel de Ruido: | Según NBR 10295
21 | Tipo de servicio: | continuo
22 | Tipo de instalación: | interior
23 | Altitud máxima sobre el nivel del mar: | 500 msnm
24 | Sistema de refrigeración: | ventilación natural (AN)
25 | Clase ambiental: | E2 (IEC)
26 | Clase climática: | C2 (IEC)
27 | Clase de incendio: | F1 (IEC)
28 | Sensor de temperatura: | PT100
29 | Relé de control: | SI
30 | Terminales y/o conectores tipo elbow | Enchufables
31 | Proteccion mecánica | Cubiculo IP20
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## CELDA MEDIA TENSION
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
CELDAS DE MEDIA TENSION 13.8 kV
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Tipo | LSC 2A PM
7 | Norma | IEC 62271-200
8 | Número de fases | 3
9 | Grado de protección para uso interior | IP4X
10 | Nivel contaminación (IEC60815) | Alto (III)
11 | Altitud máxima | 500 m
12 | Tecnología con aislamiento | Aislamiento Sólido Apantallado o SF6
13 | Frecuencia asignada | 60 Hz
14 | Tensión nominal | 13,8 kV
15 | Tensión máxima asignada al material | 17,5 kV
16 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo | 95 kV
17 | Tensión asignada a la frecuencia industrial | 38 kV
18 | Corriente asignada de corta duración | 12,5kA
19 | Corriente asignada en servicio contínuo del embarrado | 630A
20 | Corriente asignada en servicio contínuo de las derivaciones con interruptor de potencia | 630A
21 | Clase de separación | SP(separación metálica)
22 | Categoría de pérdida de continuidad de servicio | LSC 2A o LSC2B
23 | Accesibilidad | TIPO A
24 | Cumplimiento de diseño sísmico | 0,33 g
25 | Voltaje auxiliar CA | 208 / 120 Vca
26 | Voltaje auxiliar CC | 125+10%- 20% Vcc
27 | Color | RAL 9001
28 | Esquema mímico de los componentes, elementos de lectura y maniobra instalados en el frente de cada cubículo de celda a una altura apropiada para un operador | SI
29 | Barreras metálicas (“shutters”) que impedirán cualquier contacto con partes energizadas | SI
30 | Dimensiones maximas (largo x ancho x alto) | 0,9 x 0,6 x 2 m
31 | Incluye el equipamiento completo con equipos de maniobra, medida, protección y control con todos los componentes y accesorios necesarios para su instalación, puesta en servicio y operación | SI
31.1 | Entradas Analógicas IED´s
31.1.1 | Frecuencia nominal: | 60 Hz
31.1.2 | Voltaje nominal (f-f): | 115 VCA
31.1.3 | Voltaje máximo continuo (f-f) | ≥ 230 VAC
31.1.4 | Corriente nominal de entrada: | 0.20833
31.1.5 | Corriente máxima continua | ≥ 15 A
31.1.6 | Corriente máxima continua I neutro | ≥ 15 A
31.1.7 | Corriente máxima por un segundo | ≥150 A
31.1.8 | Burden bobinas de corriente | Según fabricante
31.1.9 | Burden bobinas de voltaje | Según fabricante
31.2 | Fuente de alimentación IED´s
31.2.1 | Voltaje nominal: | 125 VCC
31.2.2 | Tolerancia | +/- 20%
31.2.3 | Potencia de consumo | Según fabricante
31.3 | Entradas digitales IED´s
31.3.1 | Voltaje nominal: | 125 VCC
31.3.2 | Tolerancia | +/- 20%
31.3.3 | Cantidad | ≥24
31.4 | Salidas analógicas IED´s
31.4.1 | Corriente | 0/4-20 Ma
31.4.2 | Cantidad | ≥2
31.5 | Salidas digitales IED´s
31.5.1 | Corriente máxima DC por 1 seg | ≥10 A
31.5.2 | Corriente máxima DC continua | ≥3 A
31.5.3 | Capacidad de corte DC (L/R≤50ms) | ≥ 0.3 A
31.5.4 | Tiempo de operación | ≤ 5 ms
31.5.5 | Cantidad | ≥16
31.6 | Salidas de disparo IED´s
31.6.1 | Corriente máxima DC por 1 seg | ≥20 A
31.6.2 | Corriente máxima DC continua | ≥5 A
31.6.3 | Capacidad de corte DC (L/R≤50ms) | ≥ 0,3 A
31.6.4 | Tiempo de operación | ≤ 5 ms
31.7 | Acceso a red LAN (IEEE 802.3FX) IED´s
31.7.1 | 100Base-FX (Redundante) | ≥2
31.7.2 | Puerto RS232 | ≥2
31.7.3 | Puerto USB | ≥1
31.8 | Pruebas mecánicas IED´s
31.8.1 | Norma Estándar | IEC 60255-21-1, IEC 60255-21-2 e IEC 600255-21-3
31.9 | Compatibilidad electromagnética IED´s
31.9.1 | Norma Estándar | IEC 61000-4-2, IEC 6100-4-3; IEC 61000-4-8; IEC 64000-4-12
31.10 | Comunicaciones IED´s
31.10.1 | Comunicación entre IED´s | IEC 61850 Ed. 1y2
31.10.2 | Comunicación con los otros IED´s (otro Fabricante) | IEC 60870-5-103
31.10.3 | Comunicación con controladores de S.S.A.A.(Aplica para BCU de S.S.A.A) | MODBUS RTU
32 | Los esquemas de Protección y Medida para las Celdas de Media Tensión, deberán estar de acuerdo con lo requerido | SI
33 | Los relés o unidades de protección, control o medida digital (IED´s) serán instalados con las funciones de control y proteccion acorde lo requerido con puertos IEC 61850 segunda edicion para comunicación con SAS | SI
34 | Los terminales secundarios de los transformadores de medida estarán alambrados a una regleta de terminales accesibles (seccionables y cortocircuitables y termomagneticos respectivamente) | SI
35 | El alambrado terminará en bloques de conexiones que tendran como mínimo un 10% de borneras de reserva, los extremos de los cables llevarán identificación indeleble impresa sobre funda termocontraible indicando origen y destino. | SI
36 | Los medidores de energía con funciones de calidad de energía deben estar homologados y constrastados, además deben completarse los enlaces de fibra óptica con la fusion de la fibra optica en las cajas ODF y sus salidas con los paschorts respectivos | si
37 | Se deberán contemplar breakers, calefactores, tomacorriente e iluminacion, Detectores de Presencia de Tensión, Señalización y Alarmas, Transductores, Placas de Características e Identificación de acuerdo con las normas IEC | SI
38 | La entrada y salida de cables de media tensión y control sera por la parte inferior | SI
39 | Sensores de temperatura, humedad y descargas eléctricas en cada elemento energizado de la celda (Sistema SAW + UHF con monitoreo continuo) | SI
40 | INTERRUPTOR
40.1 | Medio de extinción de arco en el interruptor de potencia | VACIO
40.2 | Capacidad nominal de interrupción en corto circuito, Valor eficaz de la componente alterna | 12,5 kA,rms
40.3 | Factor de apertura del primer polo | 1.5
40.4 | Capacidad nominal de cierre en corto circuito | 12,5 kA
40.5 | Secuencia nominal de operación | 0-0,3s-CO-3min-CO
40.6 | Duración nominal de corto circuito | 1 s
40.7 | Máximo tiempo total de interrupción | 50 ms
40.8 | Una bobina de cierre y dos de apertura, accionadas independientemente por comandos local o remoto, con los respectivos enclavamientos de posición del interruptor | SI
40.9 | Contactos auxiliares del interruptor serán del tipo secos, libres de potencial y eléctricamente independientes | SI
40.10 | Con mecanismo de accionamiento para la inserción y la extracción del interruptor | SI
40.11 | Mecanismo de operación (cierre y disparo) | Motor-resorte
40.12 | Número de polos | 3
40.13 | Voltaje nominal | 17,5 kV
40.14 | Rigidez dieléctrica a impulsos atmosféricos a nivel del mar | 95 kVp
40.15 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, 1min a nivel del mar | 38 kV
40.16 | Tipo de nivel de polucción | III
40.17 | Frecuencia nominal | 60 Hz
40.18 | Corriente nominal normal | 600 A
40.19 | Corriente nominal de interrupción de cable en vacío | 25 A
40.20 | Clase de endurancia | E2, M2, C2
40.21 | Norma de fabricación | IEC 62271-100
41 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL
41.1 | Norma | IEC 60044-2
41.2 | Clase de instalación | Interior
41.3 | Frecuencia asignada | 60 Hz
41.4 | Tensión asignada primaria | 13.8/1.73 kV
41.5 | Tensión máxima asignada al material | 17,5/1.73 kV
41.6 | Tensión asignada soportada al impulso tipo rayo | 95 kV
41.7 | Tensión asignada a la frecuencia industrial | 38 kV
41.8 | Factor de tensión
41.9 | a) Permanente | 1.2
41.10 | b) Durante 30 s | 1.5
41.11 | Número de devanados secundarios | 3
41.12 | Devanado secundario 1 | 115/66.4
41.13 | Clase de precisión | 3P
41.14 | Carga de precisión | 30 VA
41.15 | Devanado secundario 2 | 115/66.4
41.16 | Clase de precisión | 0.2
41.17 | Carga de precisión | 30 VA
41.18 | Tipo de nivel de polucción | III
42 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
42.1 | Voltaje nominal primario | 13,8 kV
42.2 | Corriente nominal primaria | 200 A
42.3 | Corriente nominal secundaria | 5.0 A
42.4 | Corriente nominal de corta duración, 1 s. | 20 kArms
42.5 | Corriente dinámica | 50 kAp
42.6 | Niveles nominales de aislamiento a nivel del mar
42.7 | Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, 1 min | 38 kVrms
42.8 | Rigidez dieléctrica a onda de impulso | 95 kVp
42.9 | Cantidad y clase de núcleos
42.10 | Medida | 1 u
42.11 | Protección convencional | 2
42.12 | Características núcleos de medida
42.13 | Relación de transformación asignada | 400/5 MR; 300/5 MR; 200/5 MR
42.14 | Clase de precisión | 0.2
42.15 | Carga de precisión | 25 VA
42.16 | Características de núcleos de protección convencionales
42.17 | Relación de transformación asignada | 600/5 MR
42.18 | Carga de precisión | 15 VA
42.19 | Clase de precisión | 5P
42.20 | Factor límite de precisión | 20
42.21 | Relación de transformación asignada | 50/5 MR, 100/5
42.22 | Carga de precisión | 15 VA
42.23 | Clase de precisión | 5P
42.24 | Factor límite de precisión | 20
42.25 | Clase de instalación | Interior
42.26 | Tipo de nivel de polucción | III
43 | PARARRAYOS
43.1 | Norma | IEC 60099-4
43.2 | Clase de instalación | Interior
43.3 | Tensión nominal del sistema | 13,8 kV
43.4 | Tensión asignada del parrarrayos | 15 kV rms
43.5 | Tensión de operación continua | 12 kV rms
43.6 | Máximo voltaje residual a corriente escarpada deimpulso (10 kA; 8x20 microseg). | kVp Especificar
43.7 | Capacidad mínima de absorción de energía con voltaje nominal | kJ/kV Especificar
43.8 | Tipo de nivel de polucción | III
43.9 | Corriente Nominal de Cortocircuito en el sitio de ubicación del descargador, fase-tierra | 12,5 kA
43.10 | Niveles nominales de aislamiento del equipo protegido
43.11 | a) Rigidez dieléctrica a frecuencia industrial, 1 min. | 38 kV
43.12 | b) Rigidez dieléctrica a onda de impulso | 95 kVp
43.13 | Corriente nominal de descarga | 10 kA
43.14 | Clase de descarga de línea | 3
43.15 | Contador de descargas | Tipo-catálogo
44 | Repuesto para Mantenimiento preventivos durante 5 años | SI
45 | Pruebas FAT deberá ser ejecutada en Fabrica con 2 personas delegadas de ELECGALAPAGOS. | SI
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## BANCO BATERIAS 125 VCC
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
BANCO DE BATERIAS 125 VCC
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Norma | IEC 60896 IEC 60023 IEEE450
7 | Capacidad | 150 A-hora
8 | Vida mínima esperada | 20 años
9 | Temperatura de operación | 0 a +50 ºC
10 | Número de celdas | 64
11 | Tipo de batería | Gel de ciclo profundo
12 | Tensión asignada para el banco de baterías | 125 Vc.c.
13 | Tensión Máxima-Mínima del Banco de baterias | 137,5-112,5
14 | Tensión asignada por batería | 2,02 Vc.c.
15 | Tension minima de descarga de la bateria | 1.75
16 | Capacidad Nominal de descarga del banco | 8 horas , 20°C
17 | Tiempo de recarga | 4 Horas
18 | Corriente de máxima carga | 60 A
19 | Corriente de cortocircuito | ≥ 2 kA
20 | Régimen de descarga | 0.2 C8
21 | Retardo a la propagación de la flama | IK09
22 | Instrumentos y accesorios
22.1 | Soporte del banco de baterías y pernos de anclaje. | Requerido
22.2 | Un (1) mili/micrómetro con sus accesorios para medir la resistencia de contacto de las conexiones entre celdas y la de las conexiones terminales. | Requerido
22.3 | Higrómetro de pared. | Requerido
22.4 | Un (1) termómetro de pared para medir la temperatura del aire en la sala de baterías, con escala en grados centígrados, legible hasta 3 metros de distancia. | Requerido
22.5 | Un (1) voltímetro con escala de 0-3 V., para medir el voltaje de celda. | Requerido
22.6 | Dos (2) celdas de repuesto | Requerido
22.7 | Conectores terminales y conectores entre celdas | Requerido
22.8 | Placa de identificación. | Requerido
22.9 | Caja hermética en chapa de acero, equipada con fusibles del tipo extraíble por empuñadura de elevada capacidad de interrupción y dimensionados para una protección eficaz del banco de baterías. | Requerido
22.10 | Herramientas especiales para instalación y operación de las baterías y dos (2) llaves para apretar las tuercas y pernos de las conexiones de la batería, provistas de indicador del par (torque) de ajuste, y con mangos aislados | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## BANCO BATERIAS 48 VCC
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
BANCO DE BATERIAS 48 VCC
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Norma | IEC 60896 IEC 60023 IEEE450
7 | Capacidad | 70 A-hora
8 | Vida mínima esperada | 20 años
9 | Temperatura de operación | 0 a +50 ºC
10 | Número de celdas | 26
11 | Tipo de batería | Gel de ciclo profundo
12 | Tensión asignada para el banco de baterías | 48 Vc.c.
13 | Tensión Máxima-Mínima del Banco de baterias | 43,2 - 52,8
14 | Tensión asignada por batería | 2,02 Vc.c.
15 | Tension minima de descarga de la bateria | 1.75
16 | Capacidad Nominal de descarga del banco | 6 horas , 20°C
17 | Tiempo de recarga | 4 Horas
18 | Corriente de máxima carga | 40 A
19 | Corriente de cortocircuito | ≥2 kA
20 | Régimen de descarga | 0.2 C8
21 | Retardo a la propagación de la flama | IK09
22 | Instrumentos y accesorios
22.1 | Soporte del banco de baterías y pernos de anclaje. | Requerido
22.2 | Un (1) voltímetro con escala de 0-3 V., para medir el voltaje de celda. | Requerido
22.3 | Dos (2) celdas de repuesto | Requerido
22.4 | Conectores terminales y conectores entre celdas | Requerido
22.5 | Placa de identificación. | Requerido
22.6 | Caja hermética en chapa de acero, equipada con fusibles del tipo extraíble por empuñadura de elevada capacidad de interrupción y dimensionados para una protección eficaz del banco de baterías. | Requerido
22.7 | Herramientas especiales para instalación y operación de las baterías. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
CARGADOR DE BATERIAS 125 VCC
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Norma | IEC 60950-1 IEC 61000-6
7 | Tensión trifásica de alimentación | 220/12 V
8 | Frecuencia de alimentación | 60 Hz
9 | No. De conductores | 4
10 | Variación de tensión | +/-10 %
11 | Variación de frecuencia | +/-5 %
12 | Factor de potencia | 0.9
13 | Tensión nominal de salida | 125 Vcc
14 | Rango de flotación | 120/135 Vcc
15 | Rango de igualación (Vcc) | 135/145 Vcc
16 | Corriente de salida | 60 Acc
17 | Sobrecarga permanente (% In) | 1.1
18 | Regulación de corriente (%) | +/-1
19 | Respuesta transitoria para pasos de 20% a 100% de carga y baterías conectadas a un tiempo de estabilización de 300 ms (%Vo) | +/-5 %
20 | Tensión de flotación | 2,23 V/celda
21 | Tensión de igualación | 2,33+/-1% v
22 | Nivel de ruido máximo | 60 Db
23 | Rango de temperatura de operación | 0°C a 40°C
24 | Altitud del sitio de instalación | 500 msnm
25 | Tipo de transformador usado en cargador | seco
26 | Tipo de rectificador (referencial) | puente de tiristores
27 | Tipo de filtro (referencial) | choque
28 | Regulación de tensión | ¨≥+/-1 %
29 | Rizado en flotación y batería conectada | ¨≥+/-1 %
30 | Modo de operación Automático (como cargador) y Manual (como fuente) | SI
31 | MTBF | ≥25000
32 | Devanados de transformador | 2
33 | Eficiencia | ≥92 %
34 | Humedad relativa de operación sin condensación. | 0.9
35 | Medida de punto medio de los bancos de baterías. | Requerido
36 | Sensor de temperatura para baterías. | Requerido
37 | Compensación automática por temperatura, voltaje DC de salida. | Requerido
38 | Diodos anti-retorno (salida de cada equipo). | Requerido
39 | Prueba de baterías, configurable en el control principal. | Requerido
40 | Breaker individual de entradas AC y salida DC, con contactos auxiliares NA/NC | Requerido
41 | Protección polarización inversa de batería. | Requerido
42 | Protección limitación automática de corriente. | Requerido
43 | Protección contra sobre tensiones transitorias. | Requerido
44 | El sistema compuesto por rectificador y banco trabajarán con positivo y negativo flotante. | Requerido
45 | Dispositivo de protección para baterías LVD (Low Voltaje Disconnect) | Requerido
46 | Medición digital de voltaje y corriente de alimentación AC. | Requerido
47 | Medición digital de voltaje y corriente de salida a las cargas y a las baterías. | Requerido
48 | Señalización del estado de operación: Flotación/Ecualización. | Requerido
49 | Señalización del modo de operación: Automático /Manual. | Requerido
50 | Contactos secos para: falla de voltaje AC de entrada, falla del rectificador, bajo y sobre voltaje de salida, sobrecorriente de salida, baterías en descarga | Requerido
51 | Ajuste de las tensiones de flotación y ecualización. | Requerido
52 | Ajuste de limitación de corriente en el lado de continua, bajo cualquier carga. | Requerido
53 | Interfase 61850 con puertos seriales requeridos y software de gestión | Requerido
54 | Tiempo de transferencia | ≤5 ms
55 | Ventilación | forzada
56 | Grado de protección | IP65
57 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## CARGADOR DE BATERIAS 48 VCC
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
CARGADOR DE BATERIAS 48 VCC
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Norma | IEC 60950-1 IEC 61000-6
7 | Tensión trifásica de alimentación | 220/127 V
8 | Frecuencia de alimentación | 60 Hz
9 | No. De conductores | 2
10 | Variación de tensión | +/-10 %
11 | Variación de frecuencia | +/-5 %
12 | Factor de potencia | 0.9
13 | Tensión nominal de salida | -48Vcc positivo a tierra
14 | Rango de flotación | 42/52 Vcc
15 | Rango de igualación (Vcc) | 52/56 Vcc
16 | Corriente de salida | 40 Acc
17 | Sobrecarga permanente (% In) | 110%
18 | Regulación de corriente (%) | +/-1
19 | Respuesta transitoria para pasos de 20% a 100% de carga y baterías conectadas a un tiempo de estabilización de 300 ms (%Vo) | +/-5 %
20 | Tensión de flotación | 2,23 V/celda
21 | Tensión de igualación | 2,33+/-1% v
22 | Nivel de ruido máximo | 60 Db
23 | Rango de temperatura de operación | 0°C a 40°C
24 | Altitud del sitio de instalación | 500 msnm
25 | Tipo de transformador usado en cargador | seco
26 | Tipo de rectificador (referencial) | puente de tiristores
27 | Tipo de filtro (referencial) | choque
28 | Regulación de tensión | ¨≥+/-1 %
29 | Rizado en flotación y batería conectada | ¨≥+/-1 %
30 | Modo de operación Automático (como cargador) y Manual (como fuente) | SI
31 | MTBF | ≥25000
32 | Devanados de transformador | 2
33 | Eficiencia | ≥92 %
34 | Humedad relativa de operación sin condensación. | 0.9
35 | Medida de punto medio de los bancos de baterías. | Requerido
36 | Sensor de temperatura para baterías. | Requerido
37 | Compensación automática por temperatura, voltaje DC de salida. | Requerido
38 | Diodos anti-retorno (salida de cada equipo). | Requerido
39 | Prueba de baterías, configurable en el control principal. | Requerido
40 | Breaker individual de entradas AC y salida DC, con contactos auxiliares NA/NC | Requerido
41 | Protección polarización inversa de batería. | Requerido
42 | Protección limitación automática de corriente. | Requerido
43 | Protección contra sobre tensiones transitorias. | Requerido
44 | El sistema compuesto por rectificador y banco trabajarán con positivo y negativo flotante. | Requerido
45 | Dispositivo de protección para baterías LVD (Low Voltaje Disconnect) | Requerido
46 | Medición digital de voltaje y corriente de alimentación AC. | Requerido
47 | Medición digital de voltaje y corriente de salida a las cargas y a las baterías. | Requerido
48 | Señalización del estado de operación: Flotación/Ecualización. | Requerido
49 | Señalización del modo de operación: Automático /Manual. | Requerido
50 | Contactos secos para: falla de voltaje AC de entrada, falla del rectificador, bajo y sobre voltaje de salida, sobrecorriente de salida, baterías en descarga | Requerido
51 | Ajuste de las tensiones de flotación y ecualización. | Requerido
52 | Ajuste de limitación de corriente en el lado de continua, bajo cualquier carga. | Requerido
53 | Interfase 61850 con puertos seriales requeridos y software de gestión | Requerido
54 | Tiempo de transferencia | ≤5 ms
55 | Ventilación | forzada
56 | Grado de protección | IP65
57 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## TABLERO DISTRIBUCION CA
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
TABLERO DE DISTRIBUCION CORRIENTE ALTERNA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Normas de fabricación | IEC-60297/60529
7 | Tipo | Interior
8 | Tensión trifásica de alimentación | 220/127 V
9 | Clase de protección de los tableros para instalación en interior según norma IEC 60529 | IP-4X
10 | Frecuencia de alimentación | 60 Hz
11 | No. De conductores por fase | 2
12 | Variación de tensión | +/-5 %
13 | Variación de frecuencia | +/-3 %
14 | Color | RAL 7032
15 | Dimensiones para tableros de distribución (maxima) | 0,8x0,5x1,5
16 | Tipo de puerta exterior para tableros de distribución | ventana en vidrio templado
17 | Tipo de montaje de relés, mini- interruptores, borneras, etc. | Sobre riel tipo omega de aluminio
18 | Tipo de lámina utilizada | Cold Rolled
19 | Espesor de la lámina | 2
20 | Calibre | 14
21 | Proceso de tropicalización | Requerido
22 | Procesos de acabado del tablero (pulimento, chorro de arena) | Requerido
23 | Interruptor principal con contactos auxiliares NA y NC | 300 A
24 | Transferencia automática entre transformador de servicios auxiliares (T1) y transformador de generador caterpilar G1 o G3 o G4 (T2), con interbloqueo eléctrico y mecánico. | Requerido
25 | Relés | 27; 50/51
26 | Indicadores digitales multifunción | W, VAR, F, FP, A, V
27 | Interfase 61850 con puertos seriales requeridos y software de gestión, para señales de: indicadores, medidores, relés, selectores, señalizaciones, etc. | Requerido
28 | Selector medida tensiones tres o seis posiciones: RS –ST- TR | 1
29 | Selector corriente tres posiciones: R – S – T | 1
30 | Transformadores de corriente toroidales o tipo ventana rel 300/5 | 3
31 | Transformador de corriente en ingreso de T1 | 300/5A; CL 0.2, 15 VA
32 | Transformador de corriente en ingreso de T2 | 300/5A; CL 0.2, 15 VA
33 | Corriente nominal de la barra de servicios auxiliares de corriente alterna | 600
34 | Conexión desde el transformador mediante cable aislado de 4/0 MCM a tablero ( 2 cables por fase) | Requerido
35 | Selectores y señalizaciones | Requerido
36 | Número de fases | 3
37 | Voltaje nominal | 220/127
38 | Número de hilos , fases + neutro puesto a tierra | 4
39 | Voltaje de la resistencia anticondensación, higrostato, lampara y toma monofasica | 127 Vac
40 | Luminaria LED 120 VAC 60Hz para iluminación interior de tablero con switch fin de carrera | Requerido
41 | Higróstato | Requerido
42 | Toma monofásica externa con polo a tierra y protector contra polvo | Requerido
43 | Compartimiento independiente para entrada de cables | Requerido
44 | Interruptores termomagnéticos, en capacidad y número, según la necesidad con reservas de cada tipo. Considerar la iluminacion exterior, iluminacion interior, tomacorrientes, aire acondicionado, alimentacion a camaras de vigilancia y tableros de control, proteccion y medicion, toma especial para UPS, alimentacion auxiliares y equipos del transformador de potencia, veniladores, tableros de medicion y comunicaciones, alimetacion al SCI. | Según la necesidad
45 | MCB Monopolar 208-120 VCA, 10 A con contacto auxiliar | Requerido
46 | MCB Monopolar 208-120 VCA, 20 A con contacto auxiliar | Requerido
47 | MCB Tripolar 208-120 VCA, 300 A con contacto auxiliar | Requerido
48 | MCB Tripolar 208-120 VCA, 100 A con contacto auxiliar | Requerido
49 | MCB Tripolar 208-120 VCA, 75 A con contacto auxiliar | Requerido
50 | MCB Tripolar 208-120 VCA, 50 A con contacto auxiliar | Requerido
51 | MCB Tripolar 208-120 VCA, 30 A con contacto auxiliar | Requerido
52 | MCB Tripolar 208-120 VCA, 20 A con contacto auxiliar | Requerido
53 | Bornera de paso 24-8 AWG (ref. Phoenix UK6N) para control (Incluye marcación, tapas y topes) | Requerido
54 | Bornera de control 24-10 AWG (ref. Phoenix UK5N) (Incluye marcación, tapas y topes) | Requerido
55 | Marquillas termo contraíbles con etiquetas origen destino | Requerido
56 | Placas e identificadores de tableros, cables y componentes acorde al diseño | Requerido
57 | Bornera seccionable cortocircuitable de paso 20-10 AWG (ref. Phoenix URTK/S) (Incluye marcación, tapas y topes) | Requerido
58 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## TABLERO DISTRIBUCION CC
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
TABLERO DE DISTRIBUCION CORRIENTE CONTINUA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Normas de fabricación | IEC-60297/60529
7 | Tipo | Interior
8 | Tensión de alimentación | 125 VCC
9 | Clase de protección de los tableros para instalación en interior según norma IEC 60529 | IP-4X
10 | No. De conductores por fase | 2
11 | Variación de tensión | +/-5 %
12 | Color | RAL 7032
13 | Dimensiones para tableros de distribución (maxima) | 0,8x0,5x1,5
14 | Tipo de puerta exterior para tableros de distribución | ventana en vidrio templado
15 | Tipo de montaje de relés, mini- interruptores, borneras, etc. | Sobre riel tipo omega de aluminio
16 | Tipo de lámina utilizada | Cold Rolled
17 | Espesor de la lámina | 2
18 | Calibre | 14
19 | Proceso de tropicalización | Requerido
20 | Procesos de acabado del tablero (pulimento, chorro de arena) | Requerido
21 | Interruptor principal con contactos auxiliares NA y NC | 60 A
22 | Transferencia automática para iluminacion de emergencia. | Requerido
23 | Relés | 27; 64
24 | Indicadores digitales multifunción | W, A, V
25 | Interfase 61850 con puertos seriales requeridos y software de gestión, para señales de: indicadores, medidores, relés, selectores, señalizaciones, etc. | Requerido
26 | Selectores y señalizacion | Requerido
27 | Corriente nominal de la barra de servicios auxiliares de corriente alterna | 250 A
28 | Conexión desde el banco de baterias y cargadores de baterías mediante cable aislado de 4/0 MCM a tablero | Requerido
29 | Transferencia automática entre banco de baterías y el cargador de baterías fuera de servicio. | Requerido
30 | Voltaje de la resistencia anticondensación, higrostato, lampara y toma monofasica | 127 Vac
31 | Luminaria LED 120 VAC 60Hz para iluminación interior de tablero con switch fin de carrera | Requerido
32 | Higróstato | Requerido
33 | Toma externa con polo a tierra y protector contra polvo | Requerido
34 | Compartimiento independiente para entrada de cables | Requerido
35 | Interruptores termomagnéticos, en capacidad y número, según la necesidad con reservas de cada tipo. Considerar la iluminacion de emergencia, tomacorrientes, alimentacion a camaras de vigilancia y tableros de control, proteccion y medicion, alimentacion auxiliares y equipos del transformador de potencia, tableros de medicion y comunicaciones, alimetacion al SCI. | Según la necesidad
36 | MCB 125 VCC, 60 A con contacto auxiliar | Requerido
37 | MCB 125 VCC, 50 A con contacto auxiliar | Requerido
38 | MCB 125 VCC, 30 A con contacto auxiliar | Requerido
39 | MCB 125 VCC, 20 A con contacto auxiliar | Requerido
40 | MCB 125 VCC, 10 A con contacto auxiliar | Requerido
41 | Bornera de paso 24-8 AWG (ref. Phoenix UK6N) para control (Incluye marcación, tapas y topes) | Requerido
42 | Bornera de control 24-10 AWG (ref. Phoenix UK5N) (Incluye marcación, tapas y topes) | Requerido
43 | Marquillas termo contraíbles con etiquetas origen destino | Requerido
44 | Placas e identificadores de tableros, cables y componentes acorde al diseño | Requerido
45 | Bornera seccionable cortocircuitable de paso 20-10 AWG (ref. Phoenix URTK/S) (Incluye marcación, tapas y topes) | Requerido
46 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## CABLE DE MEDIA TENSION
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
CABLE DE MEDIA TENSION
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interperie
6 | Normas de fabricación | ANSI S-94-649, UL 1072, ANSI S-93-639, ASTM B-3, B-8, B-174; NEMA-WC-7, IEC 60502-2 , ICEA S-66-524, IEC 60410
7 | Tipo | Cable monoconductor
8 | Calibre | 2/0 AWG
9 | Número de Hilos | 19
10 | Capacidad de Corriente | 300 A
11 | Area maxima | 67,4 mm²
12 | Diámetro del conductor aproximado | 9.7 mm
13 | Clase del conductor | Clase: B según ASTM Clase: 2 según IEC
14 | Cobre de temple suave con conductividad mínima | 100% IACS
15 | La pureza del cobre es mínima | 99.9%
16 | Conductor con relleno bloqueador agua/humedad | Requerido
17 | Clase de cableado | redondo compactado
18 | La resistencia en DC minimo | 0.2660 [mΩ/m]
19 | Tensión de diseño [kV] | 15 [kV]
20 | Resistencia conductor maximo | 0.428 Ohm/km
21 | Características de la pantalla semiconductora extruida sobre el conductor
21.1 | El material | Termoestable reticulado
21.2 | Color negro | Requerido
21.3 | Espesor de la pantalla semiconductora minimo | 0.30 mm
22 | Características del aislamiento
22.1 | Nivel de Aislamiento del 100% | 35 [kV]
22.2 | Nivel de Aislamiento del 133% | 44 [kV]
22.3 | Voltaje de Prueba DC Nivel de Aislamiento del 100% | 70 [kV]
22.4 | Voltaje de Prueba DC Nivel de Aislamiento del 133% | 80 [kV]
22.5 | Tipo de aislamiento | Etileno propileno (EPR)
23 | Características del apantallamiento
23.1 | El material es termoestable reticulado | Cinta de cobre
23.2 | Espesor de la pantalla semiconductora extruida minimo | 2,16 mm
23.3 | Características de la Pantalla metálica/Neutro concéntrico
23.4 | Espesor minimo | 0,065 mm
23.5 | Colocacion | Helicoidalmente hacia la izquierda
23.6 | Minimo traslape | 10% de Ancho de cinta
24 | Características de la chaqueta
24.1 | Material de la chaqueta | Lineal de baja densidad (LLDPE) polietileno
24.2 | Color de la chaqueta | Rojo / Negro
24.3 | Espesor minimo de revestimiento | 2,03 mm
25 | Retardante a la llama | IEC 60332-1
26 | No propagador de incendio | IEC 60332-3-24
27 | Resistencia a aceites | ICEA S-93-639 (70°C/4h)
28 | Resistencia UV | UL 1581
29 | Temperatura Normal | 90°C
30 | Temperatura Sobrecarga | 130°C
31 | Temperatura Cortocircuito | 250°C
32 | Espesor de Aislamiento | 4.45 mm
33 | Diámetro Exterior aproximado | 26.24 mm
34 | Sección total aproximada | 63.52 mm²
35 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
36 | Accesorios para cables (Puntas terminales)
36.1 | Puntas terminales exteriores para conductor aislado de 15kV - 2/0 AWG, incluye cada 3 unidades un soporte para montarse lateralmente sobre estructura soporte. | Requerido
36.2 | Puntas terminales interiores para conductor aislado de 15kV - 2/0 AWG, incluye cada 3 unidades un soporte para montarse lateralmente sobre estructura en el interior de las celdas de media tension. | Requerido
36.3 | Nivel mínimo de aislamiento | 15 kV
36.4 | Voltaje nominal de operación fase-fase | 13.8 kV
36.5 | Voltaje mínimo en condiciones de falla | 13.8 kV
36.6 | Frecuencia | 60 Hz
36.7 | BIL | 110 kV
36.8 | Tipo de cable | Núcleo simple
36.9 | Tipo de conductor | Cobre concéntrico
36.10 | Tipo de aislamiento | EPR
36.11 | Cable con apantallamiento | Si
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## AIRE ACONDICIONADO
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
AIRE ACONDICIONADO
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interperie
6 | Normas de fabricación | NTE INEN 2495 2012
7 | Tipo | Split Inverter
8 | Capacidad | 24.000 BTUs
9 | Nivel de Ruido | < 50 dB
10 | Consumo promedio | 5.2 Kw
11 | Fase (ø) | bifasico
12 | Voltaje | 220 V
13 | Frecuencia (Hz) | 60 Hz
14 | Eliminacion de la humedad | l/h.(pts/h.)
15 | EER (Cooling, W/W | 3.02
16 | Control de la dirección del flujo de aire (arriba y abajo) | Auto
17 | Control de la dirección del flujo de aire (izquierda y derecha) | Auto
18 | Enfriamiento Rapido (Jet Cool) | Requerido
19 | Refigerante | R410a
20 | Temporizador | 7h,Off
21 | Control Remoto Inalámbrico. | Requerido
22 | Kit Tubería 3 - 5 mts. | Requerido
23 | Cable conexión eléctrica 3 - 5 mts | Requerido
24 | Selección velocidad de enfriamiento | 4(3 velocidades + auto)
25 | Temperatura exterior máxima en sitio. | 104 / 38,8 °F/°C
26 | Humedad relativa máxima en sitio. | 0.999
27 | Presión atmosférica máxima. | 14,32 PSIA
28 | Temperatura interior aceptable. | 77,0 / 24,0 °F/°C
29 | Humedad relativa interior aceptable. | 40 - 50 %
30 | Panel/tablero de control de sistema de aire acondicionado , que incluya: display digital de temperatura, luces de señalización y temporizadores (protector de fase), con su respectivo control remoto. | Requerido
31 | Base fabricada en perfiles de hierro de 1/4" galvanizado de 50 cm de alto y accesorios de anclaje equipo de aire acondicionado en piso junto a caseta | Requerido
32 | Sistema de ductos para suministro y retorno de aire, fabricado en planchas de acero galvanizado, contemplar manga flexible para conexión de rejillas difusoras y de retorno, entre otros. | Requerido
33 | Rejilla de retorno de ( 25 " X 16 " ) incluye filtro de aire fabricado en aluminio lavable | Requerido
34 | Difusor de suministro de aire con aletas móviles (minimo 18"x18") | Requerido
35 | Acometida desde tablero de distribución de caseta respectiva a 208V, 30A, 2 fases, cable #10 AWG | Requerido
36 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## BANDEJAS
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
BANDEJAS PORTA CONDUCTORES
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior / Interperie
6 | Normas de fabricación | NFPA 70, NEMA-VE 1, NEMA-VE 2, NEMA-FG, AISI 316/316L, ASTM A 123
7 | Tipo | Escalerilla
8 | Material | Acero Galvanizado en Caliente
9 | Separacion entre peldaños | 18.5 cm
10 | Longitud de la seccion recta | 3.00 m
11 | Ancho de las secciones | 60 cm
12 | Capacidad de Carga de trabajo | 148.8 kg/m
13 | Incluye "jumpers" para conexión de tierra entre soportes (cada 2,44m) y todos los accesorios necesarios para instalación | Requerido
14 | Bandeja porta conductores tipo escalerilla, tramos rectos, (a= 600 mm, h= 100 mm, l=3000 mm), con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en caliente). | Requerido
15 | Codo horizontal de acero de 0.60 m y 90º, con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en caliente). | Requerido
16 | Derivación horizontal de acero de 0.60 m tipo T; con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja para perno de 3/8", tuercas mordaza con resorte y pernos galvanizados en caliente). | Requerido
17 | Brazo para soporte de bandeja 0.60 m, con todos los accesorios (placas de conexión, pernos y tuercas de acero galvanizado para uniones entre sí, sujetador de bandeja, etc.). Incluye canal de fijación. | Requerido
18 | Lote: Se trata de un ensamblaje de tres secciones rectas con sus curvas, reducciones, tees, cruces y accesorios (mensula, canales de fijacion y platinas de empalme) que conforman un sistema estructural rígido. | Requerido
19 | Aclaracion: Si durante el montaje es necesario realizar perforaciones o cortes a las bandejas porta cables de acero, accesorios o soportaría, se deberá cubrir estos cortes/perforaciones con galvanizante en frio y pintura anticorrosiva para evitar el inicio de puntos de óxido en el futuro. | Requerido
20 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## COMPUTADOR
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
COMPUTADOR DE GESTION
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | CPU
6.1 | TIPO | INDUSTRIAL PC
6.2 | Fuente de Alimentación | AC (127 / 220 V, 60 Hz)
6.3 | Procesador | ≥ Intel Core i7-6500 (4C/4T) 3.2 (3.6) GHz, 6 MB cache
6.4 | Memoria RAM | ≥ 8Gb
6.5 | Disco Duro | 1x 1TB HDD SATA 6Gb/s 7200rpm + 1x240 Gb SDD
6.6 | Interfaces | 2 x Intel Gigabit Ethernet (RJ45, teaming-capable) ≥ 6 x USB 3.0+ USB 2.0 2 x DisplayPort: 1 DVI-D + VGA Audio: Line in, line out, micro Optical drive :DVD±R/RW (slimlin)
6.7 | Graficadora de Video: | Graphics card NVIDIA Quadro NVS 315 in PCI Express x16-slot (optional), active cooling • 1 GB graphics memory • Max. resolution VGA: 2 x 2 048 x 1 536 • Max. resolution DVI-D: 2 x 1 920 x 1 20
6.8 | Sistema Operativo | Ultima versión del Sistema Operativo Windows compatible con todo el software suministrado de configuración y gestión.
7 | Monitor | Monitor HD LED 25", 1920x1080, DVI,HDMI, VGA,Angulo de vision de 178°, AC (100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz).
8 | Mouse | Óptico, usb 2.0, 1200 DPI, con cable
9 | Teclado | usb 2.0, con cable para PC tipo escritorio.
10 | Inversor (UPS) | Tipo: Pure Wave Sine Inverter, Voltaje de entrada: 125Vcc, Voltaje de Salida: 120Vac 60Hz, Potencia: Se debe dimensionar para alimentar la PC de gestión de protecciones y todos sus componentes.
11 | Soporte | Requerido
12 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## SAS
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE SUBESTACIONES (SAS)
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Funcionalidad del Sistema
6.1 | Tiempo real | ≥99.99 % ( 1 )
6.2 | Monitoreo | ≥99.99 % ( 1 )
7 | Capacidad del Sistema
7.1 | Numero de IEDS que el sistema puede incluir | ≥ 100
7.2 | Protocolo de redundancia PRP/RSTP | Requerido
8 | Sistema.
8.1 | Computadores de adquisición (principal y redundante), operación HOT-HOT | Requerido
8.2 | Protocolos maestros y clientes requeridos en el computador de adquisición: Cliente IEC 61850 Ed.1/2, IEC 60870-5-101/103/104, DNP3 (SERIAL Y TCP), OPC, SNMP. | Requerido
8.3 | Sistema operativo de computadores de adquisición: Windows Server 2012 R2 | Requerido
8.4 | IHM´s que incluyan funcionalidades de SCADA, e interfaz gráfica avanzada. | Requerido
8.5 | GATEWAY´s con protocolos maestros y clientes requeridos IEC 61850 Ed.1/2 Cliente, IEC 60870-5-101/103/104, DNP3 (SERIAL Y TCP), OPC, SNMP. | Requerido
8.6 | GATEWAY´s con protocolos esclavos requeridos IEC 60870-5-101/104, DNP3 Level 3. | Requerido
8.7 | GPS´s con servidor de tiempo: IRIG-B, SNTP, PTP. | Requerido
8.8 | Cambio automático sin interrupción cuando falle uno de los componentes del sistema. | Requerido
8.9 | El sistema de comunicación y redes de la subestación debe cumplir los requerimientos de la norma: | IEC 61850-90-4
9 | Velocidad de comunicación interna del SAS ( 2 ) Tiempo de adquisición/Integridad del los datos/Método de intercambio de:
9.1 | Alarmas | 200ms / Media / Espontáneo
9.2 | Comandos | 200ms / Alta / Espontáneo
9.3 | Datos de estado de proceso | 200ms digital-200ms medidas / Media / Espontáneo
9.4 | Consulta de eventos con estampa de tiempo | 1s / Baja / A pedido
9.5 | Datos de interbloqueo entre IED´s (tiempo total de transmisión GOOSE 1B, P3) | 20ms / Alta / Espontáneo
9.6 | Datos de interbloqueo, información de estado de otros automatismos | 100ms/Alta/A pedido
9.7 | Disparo por protección (tiempo total de transmisión GOOSE tipo 1A, P1) | 3ms / Alta / Espontáneo por falla en el sistema de potencia o en el equipo primario
10 | Protocolos de comunicación:
10.1 | Interna del SAS | IEC 61850 edición 2 (GOOSE y MMS)
10.2 | Redundancia | PRP/RSTP
10.3 | Sincronización de tiempo | IEEE 1588 v2
10.4 | Con Centros de Control ELECGALAPAGOS Y CENACE | IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104
10.5 | Entre IED´s y con IED´s de otro Fabricante | IEC 61850 edición 2 (GOOSE y MMS)
10.6 | Con Periféricos (servicios auxiliares , grupo diesel, etc.) | Modbus RTU y DNP ( 3 )
11 | IEDS de control y protección
11.1 | Numero de muestras por ciclo | ≥ 24
11.2 | Protocolos de comunicación con el SAS | IEC 61850 edición 1 y 2 (GOOSE y MMS)
12 | Disponibilidad del sistema
12.1 | IEDS | >99.997 % ( 1 )
12.2 | Comunicación entre Nivel 1 y Nivel 2 | >99.96 % ( 1 )
12.3 | Comunicación entre Nivel 1 y Nivel 2 ( el nivel 3 considerado mediante un simulador de protocolo) | >99.98 % con manejo en tiempo real
12.4 | Disponibilidad Total tomando en cuenta fallas menores | > 99.98 %
13 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
REFERENCIAS:
(1. ) | El oferente debe presentar el cálculo de la confiabilidad ofertada, tanto para equipo individual como para el sistema completo.
(2. ) | El oferente debe presentar certificaciones de cumplimiento de estos tiempos o planes de pruebas para comprobación de los tiempos ofertados.
(3. ) | El oferente debe incluir en su oferta el valor de las licencias de los dos protocolos.
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## IED
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
RELE DE PROTECCION (IED)
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Tipo
6.1 | IED´s de control y protección, diseñados para operar confiablemente en subestaciones de alto voltaje y condiciones ambientales de alta exigencia. | Requerido
7 | Puertos
7.1 | 2 interfaces físicas (cada uno con doble puerto de comunicación en fibra óptica) , Fast Etherneth 100-FX con tecnología PRP/HSR en hardware y software. | Requerido
7.2 | 1 puerto de sincronización de tiempo IRIG-B de alta presición. | Requerido
7.3 | 1 puerto para configuración local. | Requerido
8 | Sincronización del tiempo
8.1 | SNTP | Requerido
8.2 | IEEE 1588v2 PTP | Requerido
8.3 | IRIG-B de alta precisión. | Requerido
9 | Sistema
9.1 | Certificado SERVER IEC 61850-8-1 edición 2 | Requerido
9.2 | Suscripción de señales Goose del sistema por medio de una herramienta de software IEC 61850 incluida en el suministro. | Requerido
9.3 | Creación de data sets, reportes estáticos buffer y unbuffer MMS para reporte a nivel 2, por medio de una herramienta de software IEC 61850 incluida en el suministro. | Requerido
9.4 | Soporta LAN virtuales (802.1Q) | Requerido
9.5 | Supervisión del funcionamiento mediante contactos de vida, watch-dog y mensajes MMS. | Requerido
9.6 | Interfaz de tiempo real | Requerido
9.7 | Manejo de contraseñas | Requerido
9.8 | Creación de lógicas de operación internas por medio de una herramienta de software incluida en el suministro. | Requerido
9.9 | Disponibilidad de display y leds locales de indicación de funcionamiento y diagnóstico. | Requerido
10 | Protocolos de comunicaciones
10.1 | IEC 61850-8-1 GOOSE | Requerido
10.2 | IEC 61850-8-1 MMS | Requerido
10.3 | IEC 60870-5-103 | Requerido
10.4 | DNP3 Serial y TCP | Requerido
10.5 | Interface C37.94 ( para IED´s de protección de línea) | Requerido
10.6 | SNMP v3 | Requerido
10.7 | Redundancia PRP/HSR (IEC 62439-3) | Requerido
11 | Alimentación
11.1 | fuente de 125Vdc | Requerido
12 | Entradas Binarias
12.1 | 16 entradas (125 Vdc) | Requerido
12.2 | pickup time 3 ms | Requerido
13 | Entradas Goose
13.1 | suscripción a mínimo 128 señales | Requerido
14 | Contactos de salida
14.1 | mínimo 8 contactos secos independientes | Requerido
14.2 | Corriente permisible de 10 A por 1 segundo | Requerido
14.3 | Corriente permisible continua 5 A | Requerido
14.4 | Tiempo de operación en los contactos <=20 ms | Requerido
15 | Contactos de disparo
15.1 | mínimo 8 contactos normalmente abiertos independientes, rápidos y de alta capacidad de corte | Requerido
15.2 | Switching voltage 250Vdc | Requerido
15.3 | Making capacity 10 A, 1 segundo | Requerido
15.4 | Breaking capacity 10A, L/R=40ms | Requerido
15.5 | Tiempo de operación en los contactos <=3 ms | Requerido
15.6 | Número de operaciones >=10000 | Requerido
15.7 | Corriente permisible de 10 A por 1 segundo | Requerido
15.8 | Corriente permisible continua 5 A | Requerido
16 | Salidas Goose
16.1 | mínimo 128 señales (agrupadas en reportes estáticos) | Requerido
17 | Condiciones Ambientales
17.1 | Temperatura ambiente de operación: -20 a +70°C (16 horas) IEC60068-2-14 sin uso de ventiladores ni partes rotatorias. | Requerido
17.2 | Humedad relativa según la norma IEC60068-2-30, 95% sin condensación | Requerido
17.3 | Clase de protección IP40 | Requerido
17.4 | IEEE 1613 clase 2 (EMI) | Requerido
17.5 | IEC 60870-2-2 temperatura clase C, ubicaciones protegidas sin uso de ventiladores ni partes rotatorias. | Requerido
17.6 | Certificado IEC 61850-3 | Requerido
18 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
19 | Progamación de Software y asistencia durante la garantía técnica. | SI
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## LAMPARA LED EMERGENCIA
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
LAMPARA DE EMERGENCIA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
6 | Tipo | LED Autonoma
7 | Norma | IEC 60598-2-22
8 | Luminaria de emergencia | Led de alta luminosidad
9 | Señalizador de salida, con botón de prueba | Requerido
10 | Cuerpo plástico | Chasis termoplástico ABS, retardante al fuego, resistente a golpes, a prueba de rayaduras , fácil instalación.
11 | Modo de trabajo | Permanente.
12 | Potencia | 2 x 1,6 W
13 | Voltaje de entrada | 110-130 VAC
14 | Frecuencia | 60 Hz
15 | Batería tipo | Níquel Cadmio.
16 | Tiempo de recarga | 12 horas.
17 | Indicador de carga | Led roja visible fácilmente.
18 | Leds de señalización | Piloto verde fijo o intermitente: OK Piloto amarillo intermitente: fallo en la lámpara. Piloto amarillo fijo: fallo de la batería.
19 | Autonomia | 150 minutos
20 | Flujo luminoso | 170 lm
21 | Temperatura del Color | 6000 (K)
22 | Vida útil | >100,000 h
23 | Pictograma | Placa pictograma (hombre corriendo y señal de evacuación).
24 | Hermeticidad Bloque Óptico | IP 45
25 | Auto-test | Requerido
26 | Clase | II
27 | Hermeticidad Bloque Óptico | IP 42
28 | Resistencia a impactos | IK 07
29 | Color | Blanco
30 | temperatura ambiente | 25º C +/- 3°
31 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## LUMINARIAS LED
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
LUMINARIAS LED
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Exterior
6 | Tipo | Reflector LED blanco de alta potencia
7 | Normas | IEC 62560; IEC/PAS 62613; IEC 60598; IEC/PAS 62722-2-1; IEC-EN 62262; UL 8750
8 | Potencia | 40 W
9 | Temperatura de color | Blanco Calido 3500 K
10 | Tensión nominal: | 220 V-60Hz
11 | Frecuencia | 60Hz
12 | Hermeticidad Bloque Óptico | IP 66
13 | Resistencia a impactos: | IK 08
14 | Resistencia aerodinámica: | 0,19 m2
15 | Número de LED en la Luminaria | 32 LED
16 | Consumo luminaria (incluido Drivers) | 41W
17 | Eficiencia de energía: | > 90%
18 | Eficiencia de la lámpara (%): | > 90%
19 | Ángulo de iluminación | 120 º
20 | Angulo de inclinacion | Ajustable in situo
21 | Distorsión armónica total (THD) | <20%
22 | Temperatura de trabajo | – 40 ° C – + 50 ° C
23 | Humedad de trabajo | 10% ~ 90% RH
24 | Sistema de resistencia (RJA) | 1.4 ° C / W
25 | Mantenimiento del flujo luminoso a ta = 35°C | > 50.000 horas
26 | Hermeticidad bloque óptico: | IP 66
27 | Material (cuerpo y marco) | Aleacion de aluminio inyectado
28 | Material (protector) | Vidrio templado curvado autolimpiable y anti-reflectante
29 | Fijacion | Horquilla de acero
30 | Color | Gris plata RAL 7001
31 | Paquete lumínico (flujo nominal) | 4000 lm
32 | Protección contra sobretensiones | 10 kV
33 | Temperatura ambiente | 25º C +/- 3°
34 | Fotocontrol | Incorporado
35 | Detector de movimiento | Requerido
36 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## SISTEMA CONTRA INCENDIOS
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior
7 | Área del ambiente a proteger: | Sala de tableros de MT, sala de control, cuarto de baterias, tableros de servicios auxiliares
8 | Norma a cumplir : | NTE INEN-ISO 3864-1; NFPA 10; NFPA 17, NFPA 72 - 2012; NFPA 12; NFPA 2001.
9 | Panel convencional para Detección y Extinción de Incendio. | Requerido
10 | Central de detección de incendio | Tipo inteligente
11 | Paneles de control de alarma | Dispositivos anunciadores y auxiliares.
12 | Detectores automáticos de incendio | Sensores Fotoeléctricos de Humo.
13 | Aparatos de notificación audibles | Sirenas con Luz Estroboscópica.
14 | Aparatos de notificación visuales | Señalizacion
15 | Fuente de alimentacion | 125 VCC
16 | Extintores portátiles de incendio | Requerido
17 | Gabinetes contra incendio | Requerido
18 | Agente limpio | FM 200
19 | Cilindro para contener el Agente Limpio. | Requerido
20 | Carga de Agente Limpio para Cilindro. | Requerido
21 | Manómetro Medidor de Baja Presión. | Requerido
22 | Medidor de Nivel de Líquido para Cilindro. | Requerido
23 | Boquillas de Salida. | Requerido
24 | Tubería de extinción de incendio. | Requerido
25 | Plan de evacuacion | Requerido
31 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## CABLES DE CONTROL
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
CABLES DE CONTROL
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS |  | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante |  | Especificar |  |  | Especificar |  |  | Especificar |  | Especificar
2 | Modelo |  | Especificar |  |  | Especificar |  |  | Especificar |  | Especificar
3 | País |  | Especificar |  |  | Especificar |  |  | Especificar |  | Especificar
4 | Referencia de catalogo |  | Especificar |  |  | Especificar |  |  | Especificar |  | Especificar
5 | Clase de instalación |  | Exterior |  |  | Exterior |  |  | Exterior |  | Exterior
6 | Tipo |  | Cable multiconductor apantallado antiroedores |  |  | Cable multiconductor apantallado antiroedores |  |  | Cable multiconductor apantallado antiroedores |  | Cable multiconductor apantallado antiroedores
7 | Normas con que cumplen (seleccionar de las solicitadas, si son diferentes, incluir en la oferta una copia simple) |  | IEC Publicaciones Nos. 173, 183, 227, 228, 230, 287, 304, 332, 502:1. ICEA: S‑66‑524; S‑93‑639; S-97-682 NEMA: WC7 ASTM: B3,B8, B174 JIS: C3401; C3606; C3102; C3005 UL 1072 AEIC CS8 NTC 2186-3 |  |  | IEC Publicaciones Nos. 173, 183, 227, 228, 230, 287, 304, 332, 502:1. ICEA: S‑66‑524; S‑93‑639; S-97-682 NEMA: WC7 ASTM: B3,B8, B174 JIS: C3401; C3606; C3102; C3005 UL 1072 AEIC CS8 NTC 2186-4 |  |  | IEC Publicaciones Nos. 173, 183, 227, 228, 230, 287, 304, 332, 502:1. ICEA: S‑66‑524; S‑93‑639; S-97-682 NEMA: WC7 ASTM: B3,B8, B174 JIS: C3401; C3606; C3102; C3005 UL 1072 AEIC CS8 NTC 2186-5 |  | IEC Publicaciones Nos. 173, 183, 227, 228, 230, 287, 304, 332, 502:1. ICEA: S‑66‑524; S‑93‑639; S-97-682 NEMA: WC7 ASTM: B3,B8, B174 JIS: C3401; C3606; C3102; C3005 UL 1072 AEIC CS8 NTC 2186-6
8 | Conductor
9 | Calibre | [ AWG ] | 4x8 |  |  | 4x10 |  |  | 4x12 |  | 7x12
10 | Material del conductor |  | Cobre electrolítico recocido suave |  |  | Cobre electrolítico recocido suave |  |  | Cobre electrolítico recocido suave |  | Cobre electrolítico recocido suave
11 | Número de hilos por cada uno de los cables componentes |  | 19 |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 19
12 | Sección circular | [ mm² ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
13 | Capacidad de corriente | [ A ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
14 | Resistencia a 20°C | [ Ω / km ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
15 | Aislamiento
16 | Tipo |  | XLPE y PVC |  |  | XLPE y PVC |  |  | XLPE y PVC |  | XLPE y PVC
17 | Voltaje Máximo de Operación | [ V ] | 600 |  |  | 600 |  |  | 600 |  | 600
18 | Espesor de aislamiento | [ mm ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
19 | Espesor de la chaqueta | [ mm ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
20 | Diámetro exterior | [ mm ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
21 | Tipo de apantallamiento |  | Cinta de cobre o de aluminio |  |  | Cinta de cobre o de aluminio |  |  | Cinta de cobre o de aluminio |  | Cinta de cobre o de aluminio
22 | Características Generales
23 | Temperatura máxima de operación | [ °C ] | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  | 90
24 | Peso | [ kg / km ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
25 | Longitud por carrete | [ m ] | ≥ 500 m (cuando aplique) |  |  | ≥ 500 m (cuando aplique) |  |  | ≥ 500 m (cuando aplique) |  | ≥ 500 m (cuando aplique)
26 | Tipo de embalaje |  | Carrete |  |  | Carrete |  |  | Carrete |  | Carrete
28 | Material del embalaje |  | Madera no retornable |  |  | Madera no retornable |  |  | Madera no retornable |  | Madera no retornable
7
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## CABLES DE FUERZA
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
CABLES DE FUERZA
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS |  | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante |  | Especificar |  |  | Especificar
2 | Modelo |  | Especificar |  |  | Especificar
3 | País |  | Especificar |  |  | Especificar
4 | Referencia de catalogo |  | Especificar |  |  | Especificar
5 | Clase de instalación |  | Exterior |  |  | Exterior
6 | Tipo |  |  |  |  | Reflector LED blanco de alta potencia
7 | Normas con que cumplen (seleccionar de las solicitadas, si son diferentes, incluir en la oferta una copia simple) |  | ASTM B-3, ASTM B-8, ASTM B-787; NEMA WC-70 (ICEA S-95-658); UL-83 |  |  | ASTM B-3, ASTM B-8, ASTM B-787; NEMA WC-70 (ICEA S-95-658); UL-83
8 | Conductor
9 | Calibre | [ AWG / MCM ] | 1/0 |  |  | 4/0
10 | Material del conductor |  | Cobre electrolítico recocido suave |  |  | Cobre electrolítico recocido suave
11 | Numero de hilos por cada uno de los cables componentes |  | 19 |  |  | 19
12 | Sección | [ mm² ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
13 | Capacidad de corriente | [ A ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
14 | Resistencia a 20°C | [ Ω / km ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
15 | Aislamiento
16 | Tipo |  | THHN, TTU, XLPE, PVC |  |  | THHN, TTU, XLPE, PVC
17 | Voltaje Máximo de Operación | [ V ] | 600 |  |  | 600
18 | Espesor de aislamiento | [ mm ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
19 | Espesor de la chaqueta | [ mm ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
20 | Diámetro exterior | [ mm ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
21 | Tipo de apantallamiento |  | Cinta de cobre o de aluminio |  |  | Cinta de cobre o de aluminio
22 | Características Generales
23 | Temperatura máxima de operación | [ °C ] | 90 |  |  | 90
24 | Peso | [ kg / km ] | Según norma utilizada y diseño del fabricante |  |  | Según norma utilizada y diseño del fabricante
25 | Longitud por carrete | [ m ] | ≥ 500 (cuando aplique) |  |  | ≥ 500 (cuando aplique)
26 | Tipo de embalaje |  | Carrete |  |  | Carrete
28 | Material del embalaje |  | Madera no retornable |  |  | Madera no retornable
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## SHELTER
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
SHELTER
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interperie
6 | Normas de fabricación | NEMA 250 -NEMA 4X; NFPA 70, NEMA-VE 1, NEMA-VE 2, NEMA-FG, AISI 316/316L, ASTM A 123, ISO 668; ISO 1161
7 | PCR Contenerizado | Tipo “contenedor” o “shelter” ISO-668
8 | Dimenciones refernciales | 40 y 20 pies Referencial
9 | Estructura metálica | Perfiles estructurales de Acero Inoxidable, mayor a 12 mm
10 | Techo | Acero inoxidable con Planchas de policarbonato onduladas, ubicadas con inclinacion minima de 10°
11 | Cubierta metálica | Parte Exterior de Acero Inoxidable con Paneles aisladores térmicos, con poliuretano inyectado de alta densidad (38 Kg/m2), espesor = 40mm.
12 | Proteccion de la cubierta | Exterior Acero Inoxidable 420 y Cielo razo PVC de alta durabilidad
13 | Paredes metálicas | Acero Inoxidable con Paneles aisladores térmicos, con poliuretano inyectado de alta densidad (38 Kg/m2), espesor = 60mm.
14 | Piso metálico | Plancha acero inoxidable ASTM A36, espesor 6mm
15 | piso aislamiento | vynil antiestático y aislamiento con alfombra dieléctrica
16 | puertas metálicas | paneladas, doble hoja, con barra anti-pánico, con acero inoxidable (38 kg/m2)
17 | Normas | ISO 668; ISO 1161
18 | Transmitancia térmica | K < 0,5 W/m 2ºC
19 | Aislamiento acústico medio | > 25dB
20 | Grado de aislamiento | IP65 o mayor
21 | Canalizaciones de cables | Falso suelo
22 | Embarrado de tierra alrededor del shelter | Barra sólida de cobre de al menos 2” x ¼”
23 | Cargas de equipos y de uso típicas | minima 3000kg/m2
24 | Tipo de pintura | Epoxy Nautica
25 | Color | Azul RAL 5015
26 | Resistencia al fuego | F60
27 | Accesos de personas con barra antipánico | Requerido
28 | Accesos específicos para mantenimiento de equipos | Requerido
29 | Conducción de evacuación de gases en caso de fallo por arco interno | Requerido
30 | Placas de acero inoxidable de 90 mm minimo, con perforaciones para pernos de anclaje en pilotes de concreto | Requerido
31 | Silentblocks niveladores y antivibraciones | Requerido
32 | Ganchos para el izaje | Requerido
33 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño

## CAMARA PTZ
ANEXO: DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS (CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)
CAMARA PTZ
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS | ESPECIFICACIÓN SOLICITADA | ESPECIFICACIÓN OFERTADA | # DE PÁG
1 | Fabricante | Especificar
2 | Modelo | Especificar
3 | País | Especificar
4 | Referencia de catalogo | Especificar
5 | Clase de instalación | Interior / Exterior
6 | Normas de fabricación | SMPTE 296M
7 | Tipo | Cámara PTZ con movimiento suspendida con soporte de montaje en pared
8 | Software de gestión de alarmas y vídeo | Requerido
9 | Puerto de Red | 10/100 Based-T Ethernet
10 | Protocolos soportados | DDNS,PPPoE,DHCP,NTP,SNTP,TCP/IP,ICMP,SMTP,FTP,HTTP, RTP, RTSP
11 | Interfaz de red | RJ-45. Estándares IEEE802.3 e IETF: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP, IGMP, SNMP, HTTP
12 | Velocidad de Transmisión | 25 imágenes por segundo
13 | Usuarios simultáneos | Hasta 10 usuarios
14 | Tipo de acceso | Múltiples usuarios restringido por contraseña
15 | 4 niveles de permiso | administrador total, administrador parcial, usuario e invitado.
16 | Limitación de tiempo para usuario: | 1min / 5min / 10min /1hora / 1día / infinito
17 | Entradas de alarma | 1 entrada de Alarma
18 | Notificación por evento | Envío de imágenes por FTP o e-mail
19 | Software de gestión: | Para control y grabación de hasta 16 cámaras
20 | Elemento de imagen: | Similar a CCD Sony Color Súper Had 1/4"
21 | Números de píxel | PAL 752x582
22 | Resolución | 480 líneas de TV
23 | Función de zoom | Zoom automático (in/out) por selección manual de área que permita reconocimiento facial.
24 | Función Autotracking inteligente: | Seguimiento automático de objetos, vehículos y personas
25 | Zoom: | Óptico x22 (f 3.9 ~ 85.9mm / F1.6 wide ~3.7 tele)
26 | Ángulo de visión: | 4º~60º
27 | Rotación horizontal: | 360º
28 | Rango vertical: | 90º
29 | Velocidad máxima: | 360º/s horizontal / 90º/s vertical
30 | Memorias de posición: | 16 posiciones
31 | Grupos de memoria de posición | Hasta 4 grupos con un máximo de 16 posiciones cada uno
32 | Detección movimiento: | Integrada por reconocimiento de píxeles
33 | Control remoto: | A través de Internet Explorer o software de gestión
34 | Compresión de vídeo: | Sistema doble de compresión: MPEG4 / MJPEG
35 | Ajuste de vídeo: | Brillo, contraste, saturación y Hue
36 | Compresión de audio: | uLaw, 128kbps
37 | Entrada de audio: | Entrada externa para micrófono
38 | Salida de vídeo: | 1.0 Vp-p. 75 &
39 | Sensibilidad: | 1 lux
40 | Compensación contraluz: | On/Off
41 | Velocidad de obturador: | Ajustable de 1/50 a 1/100000 segundos
42 | Alimentación: | 125 VDC 1.5 A
43 | Temperatura Trabajo: | 0º a 40 ºC
44 | Humedad máxima: | 98%
45 | Día / Noche: | Requerido
46 | Grabador digital de 16 canales de alta resolución, quemador DVD, capacidad para intranet/internet, disco duro de 1 TB o mayor, monitor a color de 21" (o mayor), control tipo Joystick para cámaras/domos, transmisores/receptores activos y pasivos. | Requerido
47 | Herramientas especiales para instalación y operación. | Requerido
NOTAS ACLARATORIAS
El Oferente debe presentar lleno el formulario en el que se compromete a cumplir con todos los DTG solicitados.
FECHA: |  | [indicar la fecha (día, mes y año)
FIRMA:
NOMBRE: |  | [indicar el nombre completo de la persona que firma ]
EN CALIDAD DE: |  | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo del Oferente]
Elaborado por: Ing. Carlos Hidalgo |  | Aprobado por: Ing. Cesar Patiño