## 1. MEDIDOR DE PRO. DE ENERGÍ
MEDIDOR DE PRODUCCIÓN ENERGÍA
Parámetro |  | Especificación mínima solicitada |  | Especificación propuesta
1 | PRODUCTO PROPUESTO
1.1 | FABRICANTE | El ofertante deberá especificar claramente
1.2 | MODELO | El ofertante deberá especificar claramente
1.3 | NÚMERO DE PARTE | El ofertante deberá especificar claramente
1.4 | PAÍS DE FABRICACIÓN | El ofertante deberá especificar claramente
1.5 | AÑO DE FABRICACIÓN | No anterior al 2022, con ultimo firmware vigente a la fecha de adjudicación
1.6 | TIEMPO DE VIDA ÚTIL | No menor a 10 años
1.7 | DATASHEET | El ofertante deberá incluir el datasheet del fabricante y documentación oficial de fábrica que avale las especificaciones propuestas
1.8 | MANUFACTURA | Equipos nuevos no remanufacturados
2 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
2.1 | TIPO DE MEDICIONES | Voltaje | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.2 |  | Corriente | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.3 |  | Frecuencia | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.4 |  | Factor de potencia | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.5 |  | Potencia activa (total y por fase) | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.6 |  | Potencia reactiva(total y por fase) | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.7 |  | Potencia aparente(total y por fase) | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.8 |  | Energía activa | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.9 |  | Energía reactiva | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.10 |  | Energía aparente | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.11 |  | Distorsión armónica | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.12 |  | Picos y huecos de voltaje | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.13 |  | Picos y huecos de corriente | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.14 | FRECUENCIA DE LA RED | 60Hz | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.15 | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 90…240 V AC 60 Hz ±10% | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.16 |  | 110..125V DC ±15% | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.17 | FACTOR DE FORMA | Montaje en carril DIN | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.18 | TIPO DE RED | 3 fases, neutro y tierra | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.19 | CORRIENTE NOMINAL [In] | 1A | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.20 |  | 5A | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.21 | CORRIENTE DE MEDICIÓN | 0.001…20 A | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.22 | VOLTAJE DE MEDICION | 57…400 V AC, 42…69Hz, entre fase a neutro | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.23 |  | 100…690 V AC, 42…69Hz, entre fases | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.24 | TASA DE MUESTREO | 1024 muestras/ciclo | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.25 | TIPO DE ENTRADA | Voltaje, impedancia 5 Mohm | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.26 |  | Corriente, impedancia 0.0003 Ohm | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.27 | PRECISIÓN EN MEDICIÓN | Corriente ± 0.1 % | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.28 |  | Voltaje ± 0.1 % | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.29 | CLASE DE PRECISIÓN | Clase 0,5 factor de potencia acorde a IEC 61557-12 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.30 |  | Clase 0.5S energía reactiva acorde a IEC 62053-24 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.31 |  | Class 0.1 corriente acorde a IEC 61557-12 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.32 |  | Class 0.1 energía activa acorde a ANSI C12.20 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.33 |  | Class 0.1 energía activa acorde a IEC 61557-12 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.34 |  | Class 0.1 potencia activa acorde a IEC 61557-12 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.35 |  | Class 0.1 voltaje acorde a IEC 61557-12 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.36 |  | Class 0.1S energía activa acorde a IEC 62053-22 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.37 | NÚMERO DE ENTRADAS/SALIDAS | 8 entradas digitales 30V AC | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.38 |  | 4 salidas digitales | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.39 |  | 2 salidas relé tipo C | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.40 | PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN | IEC 61850 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.41 |  | TCP/IP a 10/100 Mbps | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.42 |  | Modbus a 57600 baudios | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.43 |  | DNS | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.44 |  | DHCP | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.45 |  | DNP3 TCP a 10/100 Mbps | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.46 |  | ION TCP a 10/100 Mbps | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.47 |  | Modbus RTU, 2400...115200 bps - 2 cables | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.48 |  | Modbus TCP a 10/100 Mbps | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.49 |  | EtherGate | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.50 | PUERTOS DE COMUNICACIÓN | 2 puertos RJ45: Ethernet(10/100BASE-T) | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.51 |  | Bloque de terminales: RS485 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.52 | PROTOCOLO PARA SINCRONIZACIÓN DE TIEMPO | GPS | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.53 |  | IRIG-B | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.54 |  | PTP | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.55 |  | NTP | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.56 |  | SNTP | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.57 | REGISTRO DE DATOS | Registro de cambios de configuración | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.58 |  | Registro mínimo y máximo de valores instantáneos | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.59 |  | Registro de alarmas | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.60 |  | Sincronización GPS | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.61 |  | Registro de datos | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.62 |  | Registros de datos históricos | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.63 |  | Registro de eventos | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.64 |  | Resistro de inicio y cieere se sesión de usuarios | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.65 |  | Registro de corte de energía | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.66 |  | Registro de tiempo | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.67 | MEMORIA | 2GB | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.68 | VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN | 10/100 Mbps | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.69 |  | 300...115200 baudios | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.70 | SERVICIOS WEB | Notificación de alarmas por correo electrónico | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.71 |  | Envío de datos históricos por correo electrónico | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.72 |  | Vizualización de forma de onda capturada | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.73 |  | TLS 1.2 (para encriptacion web) | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.74 |  | Servidor Web | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.75 | SERVICIOS ETHERNET | Cliente DHCP | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.76 |  | FTP/HTTP/HTTPS | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.77 |  | Servicio web de perfil de dispositivo(DPWS) | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.78 |  | Protocolo de árbol de escaneo rápido (RSTP) | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.79 | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 10 a 70oC | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.80 | PROTECCIÓN IP | IP65 para panel frontal, IP30 para parte posterior | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
3 | CERTIFICADO DE CALIDAD | ISO 9001 y SAE | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
4 | GARANTÍA TÉCNICA | 2 años a nombre de ELECGALAPAGOS S.A | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
5 | INSTALACIÓN | Instalación y puesta en marcha incluida | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)

## 2.BORNERA DE PRUEBA SECCIONABLE
BORNERA DE PRUEBA SECCIONABLE PARA MEDIDOR ENERGÍA
Parámetro |  | Especificación mínima solicitada |  | Especificación propuesta
1 | PRODUCTO PROPUESTO
1.1 | FABRICANTE | El ofertante deberá especificar claramente
1.2 | MODELO | El ofertante deberá especificar claramente
1.3 | PAÍS DE FABRICACIÓN | El ofertante deberá especificar claramente
1.4 | AÑO DE FABRICACIÓN | No anterior al 2022
1.5 | DATASHEET | El ofertante deberá incluir el datasheet del fabricante y documentación oficial de fábrica que avale las especificaciones propuestas
1.6 | CANTIDAD | 3
1.7 | TIPO | Bornera de prueba seccionable cortocircuitable para el medidor ofertado
2 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS
2.1 | VOLTAJE NOMINAL | 500V AC | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.2 | CORRIENTE NOMINAL | 41 A | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.4 | FRECUENCIA NOMINAL | 60 Hz | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.5 | BORNE INTERRUMPIBLE CON TERMINAL DE PRUEBA | 6 bornes interrumpibles con terminal de prueba, conexión por tornillo | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.6 | PUENTE MÓVIL | 1 puente móvil, 4 polos | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.7 | PUENTE TIPO PEINILLA | 1 puente tipo peinilla, 3 polos | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.8 | SOPORTE FINAL DE BORNERA | 2 soportes finales de bornera | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.9 | TAPA FINAL DE BORNERA | 1 tapa final de bornera | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.10 | TAMAÑO DE CABLE | AWG: 20...10 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
2.11 | ESTÁNDAR DE MONTAJE | Carril DIN 35/7.5 | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
3 | GARANTÍA TÉCNICA | 1 año | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)
4 | INSTALACIÓN | Instalación y puesta en marcha incluida | El ofertante deberá indicar el número de página de la oferta en donde se sustente el cumplimiento del requerimiento (datasheet o documento certificado de referencia)